ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от «30»11 2011 №397

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области

на 2012 – 2020 годы

Паспорт программы

| - Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области на 2012-2020 годы |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства Челябинской области от 26.01.2011 № 12-П «О Концепции областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области на 2011-2020 годы»; - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| - Основные разработчики Программы | - Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Копейского городского округа |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно - техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 2012-2020 годы. - Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2012 года по 2016 год; - второй этап – с 2017 года по 2020 год; |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 3838,68 млн. рублей, в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 740,97 млн. рублей, Водоснабжение: 1490,32 млн. рублей, Водоотведение: 1046,56 млн. рублей, Утилизация ТБО: 28,57 млн. рублей, Электроснабжение: 344,26 млн. рублей, Газоснабжение: 188,00 млн. рублей. |

- Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

- Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Инженерно - техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области базируются на следующих принципах:

1) системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

2) комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Копейского городского округа Челябинской области, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

Представительный орган Копейского городского округа Челябинской области осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Копейского городского округа Челябинской области имеет право:

1) запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Копейского городского округа Челябинской области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

2) разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством муниципальные правовые акты по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области;

3) рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Глава Копейского городского округа Челябинской области имеет право:

1) запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Копейского городского округа Челябинской области необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

2) выносить предложения о разработке муниципальных правовых актов для реализации мероприятий Программы;

3) рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Администрация Копейского городского округа Челябинской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Копейского городского округа Челябинской области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке муниципальных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Копейского городского округа Челябинской области, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области разрабатывается на период до 2020 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области:

1 этап – 2012 - 2016 годы;

2 этап – 2017 - 2020 годы;

- Краткая характеристика муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

Общая площадь - 35575 Га

Численность населения (2011 г.) - 138,6 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда (2010г.) - 30423,3тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2011 г.г.) - 0,9%

Введено в действие жилых домов (2010 г.) - 48,248 тыс. кв. м

Число источников (2010 г.):

теплоснабжения - 44 котельных: 11 ЦТП

электроснабжения (центров питания) - 17 РП; 207 ТП, КТП; 389 ПС, РП, ТП

водоснабжения - 15 скважин из них в эксплуатации - 5, в резерве нет, тампонажу - 10

газоснабжения - 47 шт. газорегуляторных пунктов (ГРП); 176 шт. шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП),

полигон бытовых отходов - 1

Протяженность сетей (2010 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 186,508 км

электрических - 403,7 км (ВЛ), 240,8км (КЛ), 322,9 км

газовых - 734,37 км

водопроводных -  562 км

канализационных - 225,6 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 80 %

электрических - 80%

газовых -0%

водопроводных - 85%

канализационных – 77,5%

- Территория

Муниципальное образование Копейский городской округ расположено на Южном Урале в пределах Челябинской области, в 10 км от Челябинска. Недра города богаты водой питьевого качества, что является хорошей альтернативой для развития собственного водоснабжения города за счет подземных источников. Отдельные участки недр содержат минеральную воду с лечебными свойствами.

- Климат

Климат Копейского городского округа Челябинской области определяется положением его в центре Евро-Азиатского материка, большим удалением от морей и океанов. На формирование климата оказывают влияние Уральские горы. Все это определяет значительную континентальность и сухость климата. Средняя температура января -15 -18 0С; средняя температура июля +16 +19 0С. Большое влияние на развитие и характер природных процессов оказывает снежный покров. Средняя высота снежного покрова уменьшается от 50-80 см в горных районах до 25-30 см на юго-востоке. Среднегодовая норма осадков - 400 мм. Количество осадков закономерно уменьшается с северо-запада на юго-восток.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- Население

Среднегодовая численность населения Муниципального образования Копейский городской округ в 2010 году составила  138,6 тысяч человек (Таблица 1).

Таблица 1

Численность населения Копейского городского округа в 2012 - 2020 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 139,4 | 138,9 | 138,6 |

В течение 2008- 2010 годов численность населения Копейского городского округа снизилась на 0,39 %, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественное снижение населения в 2010 году составило 300 чел. (таб. 2). В течение 2008 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,3% от общей численности населения 2010 года.

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования «Копейский городской округ»

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 1760 | 1840 | 1797 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 2456 | 2262 | 2368 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -696 | -422 | -571 |

Ежегодное снижение численности населения обусловлен увеличением уровня смертности жителей Копейского городского округа. Однако миграционные процессы увеличивают численность населения Копейского городского округа.

- Таблица 3

Миграционное движение населения Копейского городского округа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | Среднее значение за период 2008 - 2011г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 2145 | 1248 | 2002 | 1798,3 |
| 2. | Выбыло | чел. | 1560 | 1356 | 1538 | 1484,6 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | - | -108 | - |  |

В Копейском городском округе к концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 0,982 тыс. чел. (0,7% от общей численности населения Копейского городского округа 138,6 тыс. человек).

- Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре

и действующих на территории Копейского городского округа

в 2008-2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 1169 | 1176 | 1398 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 32 | 20 | 20 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 152 | 168 | 206 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 27 | 27 | 21 |
| Строительство | ед. | 91 | 112 | 114 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 312 | 334 | 479 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 21 | 22 | 25 |
| Транспорт и связь | ед. | 66 | 80 | 94 |
| Финансовая деятельность | ед. | 27 | 29 | 33 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 156 | 191 | 263 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 26 | 35 | 34 |
| Образование | ед. | 91 | 120 | 128 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 31 | 47 | 48 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 124 | 99 | 98 |

- Таблица 5

Динамика численности работников Копейского городского округа Челябинской области по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 27182 | 25572 | 24679 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 1758 | 1688 | 1575 |
| Промышленность |  | 11024 | 9460 | 8858 |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 1511 | 246 | - |
| Обрабатывающие производства | чел. | 8791 | 8316 | 7999 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 722 | 838 | 859 |
| Строительство | чел. | 382 | 124 | 88 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 544 | 431 | 358 |
| Гостиницы и рестораны | чел. | 112 | 113 | 117 |
| Транспорт и связь | чел. | 722 | 696 | 685 |
| Финансовая деятельность | чел. | 346 | 322 | 230 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 40 | 26 | 27 |
| Образование | чел. | 3830 | 4269 | 4367 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 3373 | 3475 | 3572 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 1043 | 994 | 1011 |

- Таблица 6

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по Копейскому городскому округу Челябинской области в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс. руб | 1339917 | 745595 | 709396 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. руб | - | - | - |
| Обрабатывающее производства | тыс. руб | 605559 | 449505 | 438293 |
| Производство электроэнергии | тыс. руб | 2780 | 2290 | 7942 |
| Оптовая и розничная торговля | тыс. руб | 35721 | 30404 | 8275 |
| Транспорт и связь | тыс. руб | - | 625 | 15038 |
| Финансовая деятельность | тыс. руб | 27724 | 14248 | 24417 |
| Операции с недвижимостью | тыс. руб | 269846 | 145648 | 70769 |
| Государственное управление | тыс. руб | 111641 | 15326 | 31183 |
| Образование | тыс. руб | 45255 | 15343 | 6248 |
| Здравоохранение | тыс. руб | 62224 | 20964 | 17471 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. руб | 164517 | 49280 | 87407 |
| Предоставление коммунальных и социальных услуг | тыс. руб | 8586 | 1546 | 2140 |

- Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2008г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб | % | млн.руб | % | млн.руб | % |
| Всего | 1339917 | 100 | 745,595 | 100 | 709,396 | 100 |
| собственные средства | 673324 | 50,3 | 280,876 | 37,7 | 481,753 | 67,9 |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 441777 | 32,3 | 101,368 | 13,6 | 216,416 | 30,5 |
| амортизация | 231547 | 17,3 | 179,508 | 24,1 | 265,296 | 37,4 |
| привлеченные средства | 666593 | 49,7 | 464,719 | 62,3 | 227,643 | 32,1 |
| бюджетные средства: | 201383 | 15 | 52,535 | 7 | 58,491 | 8,2 |
| федерального бюджета | 14284 | 1,1 | 14,079 | 1,9 | 31,461 | 4,4 |
| бюджетов субъектов РФ | 101070 | 7,5 | 19,939 | 2,7 | 14,745 | 2,2 |
| средства внебюджетных фондов | 8320 | 0,6 | 3,989 | 0,5 | 5,035 | 0,7 |
| прочие | 20844 | 1,6 | 21,013 | 2,9 | 15,926 | 2,2 |

- Таблица 8

- Характеристика жилищного фонда Копейского городского округа

| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 3019,4 | 3062,3 | 3042,3 |
| частный |  | 2510,2 | 2613,9 | 2646,6 |
| государственный |  | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| муниципальный |  | 500,6 | 439,8 | 387,1 |
| Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 199,2 27,0 | 192,3 18,3 | 196,1 20,8 |

- Таблица 9

Ввод в действие жилых домов в Копейском городском округе

в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов,в т.ч.: | кв. м | 107182,3 78017,8 | 51546,6 33960,9 | 50021,4 17898,6 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Копейского городского округа и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

газоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение

- Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ОАО Челябоблкоммунэнерго «Копейские электро-тепловые сети»; ООО «Тепло и сервис»

Водоснабжение: ЗАО «УК Горводоканал»

Водоотведение: ЗАО «УК Горводоканал»

- Электроснабжение: МУП «Копейские электрические сети», ООО «КЭСК» Копейский РЭС

Газоснабжение: Копейского филиала ОАО «Челябинскгазком»

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «Комтранссервис»

- Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки Копейского городского округа

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 – 2020  годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Генеральный план Копейского городского округа  Челябинской области совмещенный с документами территориального планирования;

- Проект плана реализации генерального плана  Копейского городского округа;

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

1) Теплоснабжение

а) место расположения объекта;

б) характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

в) пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

г) сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

д) источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

е) параметры (давление и температура) теплоносителей.

2) Водоснабжение и водоотведение

а) наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

б) максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

в) требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

г) диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

3) Газоснабжение

а) наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

б) максимальный объем газопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

в) требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

4) Электроснабжение

а) наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

б) целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

5) Теплоснабжение

а) год ввода в эксплуатацию;

б) подключенная нагрузка Гкал/ч;

в) пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

г) параметры (давление и температура) теплоносителей;

д) данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

6) Водоснабжение и водоотведение

а) год ввода в эксплуатацию;

б) подключенная нагрузка л/с;

в) наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

г) максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

д) требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

е) данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

7) Газоснабжение

а) год ввода в эксплуатацию;

б) подключенная нагрузка л/с;

в) наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

г) максимальный объем газопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

д) требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

е) данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

8) Электроснабжение

а) год ввода в эксплуатацию;

б) наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

в) пропускная способность электрических сетей;

г) подключаемые нагрузки (кВт);

д)целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Таблица 10

Индикативные показатели

| Наименование индикативных показателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % от общей протяженности | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % от общей протяженности | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 4,1 | 4,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % от общей протяженности | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,8 |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (МУП «КЭС» и ООО «КЭСК») | % от общей протяженности | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 8,1 |
| 6. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | квартиры | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Заместитель главы администрации

Копейского городского округа

Челябинской области по жилищно-

коммунальным вопросам 					О.Г. Лепаловский

- I. Комплексное развитие системы теплоснабжения

- Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования.

- Инженерно-технический анализ.

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения.

Теплоснабжение Копейского городского округа Челябинской области в основном осуществляется от тепловых сетей  котельных филиала ОАО «ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети и ООО «Тепло и Сервис»

Основные технические данные:

Источники теплоснабжения - 44 котельных

Установленная мощность - 631 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка - 288 Гкал/ч

Оборудование - 255 котлов

ЦТП - 11 ед.

Основным видом топлива на котельных является газ, резервное топливо - уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 186,508 км. Основные годы заложения сетей 1985 г. Прокладка теплосетей - подземная  канальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Копейского городского округа осуществляется в основном от котельных: 44.

Тепловая мощность источников теплоснабжения и характеристика котельных Копейского городского округа представлена в таблице № 10.

- Таблица 11

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № п/п | Название котельной, нас. пункт, адрес, телефон | Характеристика котельной |  |  | Характеристика котла |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей, км | Отапливаемые объекты |  |  |  | Количество отапливае мого населения | Наличие резервного источника питания, неснижа емый запас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество котлов | Тем Пера тура на вы ходе | Режимы работы при аномаль ных температурах | Тип, номер котла, основ ного, резерв ного | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Мощ ность (Гкл\час) | Вид топлива (основной, резервный). Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Среднесуточный расход | Время вывода на рабочий режим |  | Жилые дома, шт. | Соц. значимые объекты, шт. | Промышленные, шт. | Другие, шт. |  |  |
| Копейский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная, ул. Энергетиков, 1 | 4 | Мах-130° далее по температурному графику | 4 | ПТВМ-30М №1, №2 ДКВР20-13 №3, №4. | 1979г. № 1,2-кап.рем 1998г. №3-кап.рем. в 2001г., № 4 кап.рем. в 2007г. | 100 | 30 20т/ч-пар | Природный газ, договор № 3-03-26-1805 | 222,12 | ДКВР-2ч, ПТВМ-1 ч. | 33,107 | 216 | 27 | 3 | 12 | 24028 | Аварийное топливо-мазут топочный, неснижаемый запас 10 сут- 339 тн |
| 2 | Котельная № 1, ул. Сутягина, 20 | 4 | Мах-95° далее по температурному графику | 4 | НР-18 № 1,2,3,4 | 1-2010 2-1980 3-2000 4-1994 | 2 100 83 100 . | 0,7 | -//- | 8,976 | 30мин | 2,325 | 26 | 5 | 0 | 0 | 866 | - |
| 3 | Котельная № 2, По. Победы, 4 | 4 | Мах-95°далее по температурному графику | 3 | НР-18 № 1,2,3,4 | 1-1993 2-1994 3-2001 4-2002 | 88 86 51 46 | 0,7 | -//- | 4,488 | 30мин | 0,556 | 6 | 0 | 0 | 1 | 715 | - |
| 4 | Котельная № 3, ул. Борьбы, 52 | 11 | Мах-95°далее по температурному графику | 8 | НР-18-№34-7, ТВГ-1,5- № 1,2,3,8,9, 10,11 | 1-1983 2-1983 3-1983 4-1983 5-1998 6-1994 7-1993 8-1998 9-1978 10-1978 11-1978 | 100 100 100 100 94 100 100 100 100 100 100 | 0,7 1,5 | -//- | 15,864 | 30 мин | 3,067 | 36 | 7 | 0 | 1 | 440 | - |
| 5 | Котельная № 4, ул. Чернышевского10а | 8 | Мах-95°далее по температурному графику | 8 | НР-18 № 1-8 | 1-2010 2-1999 3-1987 4-1985 5-2001 6-2001 7-1988 8-2002 | 3 100 100 100 100 100 100 100 | 0,7 | -//- | 21,624 | 30мин | 4,73 | 53 | 7 | 0 | 6 | 3187 | - |
| 6 | Котельная №5. Ул. Сутягина, 34 | 8 | Мах-95°далее по температурному графику | 5 | ТВГ-1,5 № 1-8 | 1-1983 2-1983 3-1983 4-1983 5-1983 6- 1983 7-1983 8-1983 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 1,5 | -//- | 15,912 | 30 мин | 1,549 | 22 | 2 | 1 | 1 | 307 | - |
| 7 | Котельная № 6, ул. Троицкая, 3/1 | 7 | -//- | 6 | КВ-2/95 №1-7 | 1-2000 2-2000 3-2000 4-2001 5-2001 6-2001 7-2001 | 53 53 53 50 50 50 50 | 2 | -//- | 29,424 | 30мин | 7,348 | 89 | 10 | 0 | 5 | 1491 | - |
| 8 | Котельная № 7, ул. Алексеева, 20а | 12 | -//- | 9-вод 1-пар | НР-18 № 1-10 водогр. № 11,12-паровой | П1-1988 П2-1988 1-1988 2-1988 3-1988 4-1988 5-1988 6-1988 7-1988 8-1988 9-1988 10-1988 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 0,7-водогр, 0,43-паровой | -//- | 19,752 | 30 мин | 7,348 | 89 | 10 | 0 | 5 | 1491 | - |
| 9 | Котельная № 8. ул. Фестивальная, 2а | 12 | -//- | 12 | НР-18 № 1-12 | 1-1994 2-1991 3-1996 4-2009 5-1996 6-2009 7-1995 8-2009 9-1979 10-1984 11-1988 12-1994 | 86 100 82 7 82 7 86 7 100 100 10 86 | 0,7 | -// | 17,928 | 30мин | 11,118 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2268 | - |
| 10 | Котельная № 9 пер. Свободы, 2а | 4 | -//- | 4 | КВА-3/95 № 1,2,3,4 | 1-1999 2-1999 3-1999 4-1999 | 58 58 58 58 | 3 | -//- | 17,832 | 30 мин | 1,208 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2238 | - |
| 11 | Котельная № 10, ул. Мичурина, 16а | 5 | -//- | 4 | КВ3/95 № 1,2,3,4,5 | 1-2001 2-1999 3-1999 4-1999 | 50 50 50 50 | 3 | -//- | 20,664 | 30мин | 7,535 | 100 | 7 | 1 | 8 | 2289 |  |
| 12 | Котельная № 11, ул. Борьбы, 23а | 8 | -//- | 8 | НР-18, № 1-8 | 5-1999 1-1984 2-2005 3-1985 4-1985 5-1994 6-1996 7-2002 8-2002 | 50 100 29 100 100 83 76 50 50 | 0,7 | -//- | 13,416 | 30мин | 2,421 | 17 | 9 | 0 | 5 | 558 | - |
| 13 | Котельная №12, ул. Театральная, 14а | 5 | -//- | 5 | НР № 18, № 1-8 | 1-200 0 2-2000 3-2000 4-2001 5-2001 6-2001 7-2001 | 53 53 53 50 50 50 50 | 2 | -//- | 5,808 | 30 мин | 1,634 | 17 | 3 | 1 | 0 | 431 | - |
| 14 | Котельная № 13, ул. Бр. Гожевых, 5 | 7 | -//- | 5 водогрейных, 1 паровой | Водогрейные КВ 2/95 № 1-5, паровые РЗ-18 № 6,7 | 1-2003 2-2003 3-2003 4-2003 5-2003 П1-2009 П2-2009 | 59 59 59 59 59 11 14 | 2 | -//- | 16,944 | 30 мин | 5,215 | 74 | 8 | 0 | 6 | 1350 | - |
| 15 | Котельная № 14, пр. Славы, 25б | 10 | -//- | 7 | КВ2/95 № 1-10 | 1-2001 2-2004 3-2004 4-2004 5-2005 6-2009 7-2009 8-2009 9-2005 10-2005 | 11 11 11 11 10 4 4 4 9 10 | 2 | -//- | 28,224 | 30 мин | 4,665 | 37 | 7 | 0 | 0 | 3763 | - |
| 16 | Котельная № 15, ул. Борьбы, 33а | 4 | -//- | 4 | НР-18 № 1-4 | 1-2001 2-1985 3-1985 4-1992 | 56 100 100 93 | 0,7 | -//- | 6,552 | 30 мин | 1,304 | 6 | 8 | 0 | 2 | 223 | - |
| 17 | Котельная № 16. пр. Победы, 1б | 3 | -//- | 3 | КВА -3/95 № 1-3 | 1-1997 2-1997 3-2009 | 72 72 9 | 3 | -//- | 12,528 | 30 мин | 1,094 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1065 | - |
| 18 | Котельная № 17, ул. К.Маркса , 8а | 3 | -//- | 3 | КВГМ-3,48 № 4,5,6 | 1-2008 2-2008 3-2008 | На реконструкции | 3 | -//- | 6,408 | 30мин | 2,311 | 10 | 5 | 0 | 2 | 514 | - |
| 19 | Котельная № 18, ул. Гольца, 5 | 8 | -//- | 8 | НР-18 № 1-8 | 1-1995 2-1981 3-1979 4-1995 5-1979 6-1997 7-1996 8-2010 | 100 100 100 100 100 100 100 2 | 0,7 | -//- | 13,512 | 30 мин | 2,248 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3832 | - |
| 20 | Котельная № 19, ул. Гольца, 16а | 5 | -//- | 5 | КВА-3-95 № 1-5 | 1-2008 2-2008 3-2009 4-2001 5-1997 | 4 4 3 50 67 | 3 | -//- | 23,688 | 30 мин | 2,759 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2020 | - |
| 21 | Котельная № 20, ул. Учительская, 18а | 12 | -//- | 10 | НР-18 № 1-12 | 1-1997 2-1994 3-2009 4-1993 5-1985 6-2005 7-1992 8-1992 9-1992 10-1998 11-1998 12-1998 | 100 100 7 100 100 29 96 96 96 66 66 65 | 0,7 | -//- | 13,992 | 30мин | 2,759 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2020 | - |
| 22 | Котельная № 21, ул. Матюшенко, 135в | 2 | -//- | 2 | НР-18 № 1,2 | 2006 2009 | 14 3 | 0,7 | -//- | 1,128 | 30мин | 0,226 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | - |
| 23 | Котельная № 22, («Лесная сказка») г. Копейск, оз Курочкино | 3 | -//- | 3 | НР-18 № 1,2,3 | 1993 2006 2007 | 84 15 14 | 0,7 | -//- | 2,112 | 30мин | 0,522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 24 | Котельная № 23, ул. Энергетиков, 11б | 3 | -//- | 2 | КВГМ-3,48 № 1,2,3 | 2009 2009 2009 | 4 4 4 | 3 | Природный газ, договор №3-03-26-3303/333 | 8,575 | 30мин | 0,503 | 9 | 0 | 0 | 1 | 735 | - |
| 25 | Котельная № 24, ул. Ремесленная № 164 | 2 | -//- | 1 | КВГМ-7,56 № 1,2 | 2009 2009 | 4 4 | 6,5 | Природный газ, договор №3-03-26-3209/333 | 11,52 | 30мин | 0,724 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1540 | - |
| 26 | Котельная № 1, ул. Полевая, 46, | 2 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1963 | 100 | 0,75 | природный газ | 578 м3/сут | 1 час | 0,114 | - | - | 2 | - | - | - |
| 27 | Котельная № 2, ул. Масленникова, 29 «б» | 2 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | ХОПЕР-100 | 1962 | 95 | 0,09 | природный газ | 277 м3/сут | 1 час | 0,078 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| 28 | Котельная № 3, ул. Черняховского, 11а | 8 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1950 | 100 | 0,75 | природный газ | 4943 м3/сут | 1 час | 2,923 | 36 | 5 | - | 13 | 1239 | - |
| 29 | Котельная № 4, ул. Кубинская, 9а, | 10 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1957 | 55 | 0,75 | природный газ | 7618 м3/сут | 1 час | 2,964 | 25 | 5 | 1 | 21 | 2346 | - |
| 30 | Котельная № 5, ул. Лермантова, 2б | 8 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1992 | 40 | 0,75 | природный газ | 7871 м3/сут | 1 час | 3,925 | 28 | 19 | - | 2 | 1645 | - |
| 31 | Котельная № 6, ул. Белинского, 23а | 2 | согласно температурного графика 75/60 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1970 | 100 | 0,6 | уголь | 4,15 т/сут | 2 часа | 0,745 | 6 | 3 | - | 2 | 67 | 32 |
| 32 | Котельная № 7, ул. Саратовская, 6 | 2 | согласно температурного графика 75/60 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1962 | 58 | 0,6 | уголь | 5,06 т/сут | 2 часа | 0,995 | 13 | 4 | - | 6 | 117 | 39 |
| 33 | Котельная № 8, ул. 22 Партсъезда, 3а | 7 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1953 | 100 | 0,75 | Природный газ | 6187 м3/сут | 1 час | 3,265 | 26 | 7 | - | 10 | 798 | - |
| 34 | Котельная № 9, территория ш-ты «Подозерная» | 4 | согласно температурного графика 105/70 | макс. т-ра по тепм. графику | ДКВР 20/13 | 1975 | 100 | 11 | уголь | 59 т/сут | 3 часа | 0,03 | 124 | 17 | - | 45 | 7052 | 2660 |
| 35 | Котельная № 10, ул. Гагарина, 7а | 12 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | НР-18 | 1997 | 11 | 0,75 | Природный газ | 9212 м3/сут | 1 час | 3,678 | 35 | 7 | - | 25 | 2062 | - |
| 36 | Котельная №11, территория Челябинской птицефабрики | 3 | согласно температурного графика 130/70 | макс. т-ра по тепм. графику | ТВГ-8 | 1974 | 42 | 8,3 | Природный газ | 17565 м3/сут | 2 часа | 6,52 | 43 | 9 | 1 | 28 | 5026 | - |
| 37 | Котельная № 12, с.Калачево | 3 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | ТВГ-8 | 1976 | 82 | 8,3 | Природный газ | 5034 м3/сут | 2 часа | 4,652 | 37 | 5 | - | 2 | 268 | - |
| 38 | Котельная № 13, ул. Высоковольтная, 2а | 2 | согласно температурного графика 75/60 | макс. т-ра по тепм. графику | «Эдисон» | 1970 | 100 | 0,04 | уголь | 0,72 т/сут | 1 час | 0,075 | 1 | 2 | - | - | 20 | 5,5 |
| 39 | Котельная № 14, ул. Дукндича, 52 | 3 | согласно температурного графика 75/60 | макс. т-ра по тепм. графику | АОГВ | 1999 | 100 | 0,012 | Природный газ | 100м3/сут | 1 час | - | 1 | 2 | - | - | 6 | - |
| 40 | Котельная № 18, ул. Томская, 2а | 2 | согласно температурного графика 85/65 | макс. т-ра по тепм. графику | ДЕ 16/14 ДЕ 6,5/14 | 2004 1989 | 15 | 10,6 4,3 | Природный газ | 11170 м3/сут | 2 часа | 4,144 | 34 | 6 | 3 | 13 | 3550 | - |
| 41 | Котельная ФГУП «З-д Пластмасс», пос. Советов | 6 | согласно температурного графика 95/70 | 4 котла | ДКВ №6,7 ДКВР № 8,9,10,11 | 1967 1967 1966 1978 1978 1978 | 90 90 90 90 90 90 | 8,022 8,022 8,022 13,752 13,752 | газ основной, мазут резервный | 43,6 тыс.м3 | 4 часа | 13,314 | 13 | 3 | 1 | - | 835 | 1380 тн |
| 42 | Котельная ФГУ ИК-11, пос.Железнодорожный | 4 | согласно температурного графика 85 | 85-90 | КЭС-4-14 ДКВР-4-13 ДКВР-6,5-13 | 1979 1984/1984 1984 | 80 | 18,8 | природный газ | 4900 тыс.м3 | 24 | 6,5 | 25 | 2 | 18 | 0 | 5 | - |
| 43 | Котельная ООО «Кирпичный завод», ул. Культуры, 1 | 4 | согласно температурного графика 75 | 75 | НР-18 | 1986 | 15 | 0,8 | Природный газ | 3600 | 1 час | 0,2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 44 | Котельная ф-ла ОАО «КВЭРЗ» КРМЗ | 5 | согласно температурного графика 85 | 85-90 | ДКВР 6,5/13 | 1984 | 20 | 15,29 | Природный газ | 3500 | 1 час | 0,2 |  | - | 4 | 11 | 4400 | - |

- Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования ОАО «ЧОКЭ» Копейские

электротепловые сети. Инженерно-технический анализ. Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения.

Основные технические данные систем теплоснабжения ОАО «ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети:

Источники теплоснабжения - 25 котельных

Установленная мощность - 313,193 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 198,22 Гкал/ч

Оборудование -   158   котлов

ЦТП -  6 штук

Основным видом топлива на котельных является   природный газ, аварийное топливо - Районная  котельная  - мазут.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении  107,977 км.

Основные годы заложения сетей  1980-1990 г. г.

Прокладка теплосетей – подземная,  в непроходных каналах.

В настоящее время теплоснабжение части жилищно-коммунального сектора Копейского муниципального округа осуществляется  от котельных филиала ОАО « Челябоблкоммунэнерго» Копейских электротепловых сетей.

Тепловые сети.

Общая характеристика тепловых сетей ОАО «ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети.

Схема магистральных тепловых сетей котельных филиала ОАО «ЧОКЭ» «Копейские электротепловые сети» -  двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных каналах, частично подземная, бесканальная, часть тепловых сетей выполнена в надземном исполнении на низких опорах.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минвата. С 2008 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельных сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети от районной котельной до ЦТП работают по температурному графику 130-90°С, от остальных котельных  95-70 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 218 дней,  от котельных, работающих на горячее водоснабжение 350 дней.

Общая длина трубопроводов сети отопления  от котельных филиала ОАО ЧОКЭ КЭТС  в двухтрубном исчислении равна  107,977 км, из них надземных – 5,256 км, подземных – 102,721 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС – 1,286  км, из них надземных -  0,222 км, подземных - 1,064 км.

Система теплоснабжения - закрытая.

Для обеспечения исправного состояния и безопасной эксплуатации тепловых сетей проводится комплекс мероприятий,  включающий обслуживание, ремонт и надзор,  в полном соответствии с существующими правилами и инструкциями, с требованиями органов Ростехнадзора. Ежегодно проводятся работы по замене тепловых сетей, в среднем в год меняется до 3 км тепловых сетей, но,  учитывая год постройки сетей, процент  износа остается высоким.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Техническая характеристика сетей отопления  и ГВС смотри таблицы №№ 11, 12

Таблица 12

| Технические характеристики сетей отопления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строительства | Подземная |  | Надземная |  |
|  |  |  | прямая | обратная | прямая | обратная |
|  |  |  | м | м | м | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной №1 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2611 |  | 2611 | 2611 |  |  |
| 200 | 612 |  | 612 | 612 |  |  |
| 150 | 474 |  | 474 | 474 |  |  |
| 125 | 54 |  | 54 | 54 |  |  |
| до 100 | 1471 |  | 1471 | 1471 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной №2 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 556,5 |  | 556,5 | 556,5 |  |  |
| 250 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 200 | 107 |  | 107 | 107 |  |  |
| 150 | 25 |  | 25 | 25 |  |  |
| 125 | 287 |  | 287 | 287 |  |  |
| до 100 | 135,5 |  | 135,5 | 135,5 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной №3 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 3273 |  | 3273 | 3273 |  |  |
| 300 | 103 |  | 103 | 103 |  |  |
| 250 | 204 |  | 204 | 204 |  |  |
| 200 | 309 |  | 309 | 309 |  |  |
| 150 | 140 |  | 140 | 140 |  |  |
| 125 | 166 |  | 166 | 166 |  |  |
| до 100 | 2351 |  | 2351 | 2351 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 4 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 4730 |  | 4730 | 4730 |  |  |
| 300 | 88 |  | 88 | 88 |  |  |
| 200 | 590 |  | 590 | 590 |  |  |
| 150 | 927 |  | 927 | 927 |  |  |
| 125 | 160 |  | 160 | 160 |  |  |
| до 100 | 2965 |  | 2965 | 2965 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 5 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2351 |  | 2231 | 2231 | 120 | 120 |
| 300 | 125 |  | 125 | 125 |  |  |
| 250 | 122 |  | 122 | 122 |  |  |
| 200 | 261 |  | 261 | 261 |  |  |
| 150 | 560 |  | 440 | 440 | 120 | 120 |
| 125 | 56 |  | 56 | 56 |  |  |
| до 100 | 1227 |  | 1227 | 1227 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 6 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 4254 |  | 3340 | 3340 | 914 | 914 |
| 300 | 652 |  | 652 | 652 |  |  |
| 250 | 206 |  | 206 | 206 |  |  |
| 200 | 1012 |  | 1012 | 1012 |  |  |
| 150 | 1377 |  | 463 | 463 | 914 | 914 |
| 125 | 93 |  | 93 | 93 |  |  |
| до 100 | 914 |  | 914 | 914 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 7 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7348 |  | 6524 | 6524 | 824 | 824 |
| 350 | 36 |  | 36 | 36 |  |  |
| 300 | 1281 |  | 595 | 595 | 686 | 686 |
| 250 | 200 |  | 62 | 62 | 138 | 138 |
| 150 | 831 |  | 831 | 831 |  |  |
| 125 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |
| до 100 | 4970 |  | 4970 | 4970 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 8 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 11118 |  | 10609 | 10609 | 509 | 509 |
| 400 | 334 |  | 65 | 65 | 269 | 269 |
| 200 | 413 |  | 173 | 173 | 240 | 240 |
| 150 | 897 |  | 897 | 897 |  |  |
| 125 | 314 |  | 314 | 314 |  |  |
| до 100 | 9160 |  | 9160 | 9160 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 9 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1431 |  | 1216 | 1216 | 215 | 215 |
| 300 | 36 |  | 36 | 36 |  |  |
| 250 | 146 |  |  |  | 146 | 146 |
| 200 | 355 |  | 355 | 355 |  |  |
| 150 | 526 |  | 457 | 457 | 69 | 69 |
| до 100 | 368 |  | 368 | 368 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 10 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7534 |  | 7402 | 7402 | 132 | 132 |
| 300 | 47 |  | 47 | 47 |  |  |
| 250 | 27 |  | 27 | 27 |  |  |
| 200 | 655 |  | 601 | 601 | 54 | 54 |
| 150 | 945 |  | 945 | 945 |  |  |
| 125 | 534 |  | 534 | 534 |  |  |
| до 100 | 5326 |  | 5248 | 5248 | 78 | 78 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 11 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2421 |  | 2282 | 2282 | 139 | 139 |
| 300 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |
| 250 | 93 |  | 31 | 31 | 62 | 62 |
| 200 | 120 |  | 91 | 91 | 29 | 29 |
| 150 | 687 |  | 639 | 639 | 48 | 48 |
| 125 | 46 |  | 46 | 46 |  |  |
| до 100 | 1465 |  | 1465 | 1465 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 12 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1634 |  | 1634 | 1634 |  |  |
| 200 | 143 |  | 143 | 143 |  |  |
| 150 | 209 |  | 209 | 209 |  |  |
| 125 | 137 |  | 137 | 137 |  |  |
| до 100 | 1145 |  | 1145 | 1145 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 13 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 6295 |  | 6045 | 6045 | 250 | 250 |
| 300 | 33 |  | 33 | 33 |  |  |
| 200 | 690 |  | 452 | 452 | 238 | 238 |
| 150 | 879 |  | 879 | 879 |  |  |
| 125 | 65 |  | 65 | 65 |  |  |
| до 100 | 4628 |  | 4616 | 4616 | 12 | 12 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 14 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 4490 |  | 4490 | 4490 | 0 | 0 |
| 500 | 169 |  | 169 | 169 |  |  |
| 350 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |
| 300 | 254 |  | 254 | 254 |  |  |
| 200 | 743 |  | 743 | 743 |  |  |
| 150 | 770 |  | 770 | 770 |  |  |
| 125 | 322 |  | 322 | 322 |  |  |
| до 100 | 2401 |  | 2401 | 2401 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной №15 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1304 |  | 1043 | 1043 | 261 | 261 |
| 200 | 25 |  | 25 | 25 |  |  |
| 150 | 110 |  | 110 | 110 |  |  |
| 125 | 372 |  | 292 | 292 | 80 | 80 |
| до 100 | 797 |  | 616 | 616 | 181 | 181 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 16 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1094 |  | 1052 | 1052 | 42 | 42 |
| 300 | 159 |  | 159 | 159 |  |  |
| 200 | 42 |  |  |  | 42 | 42 |
| 150 | 348 |  | 348 | 348 |  |  |
| 125 | 266 |  | 266 | 266 |  |  |
| до 100 | 279 |  | 279 | 279 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 17 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2311 |  | 2311 | 2311 |  |  |
| 200 | 296 |  | 296 | 296 |  |  |
| 150 | 108 |  | 108 | 108 |  |  |
| 125 | 40 |  | 40 | 40 |  |  |
| до 100 | 1867 |  | 1867 | 1867 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 18 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1485,5 |  | 1485,5 | 1485,5 |  |  |
| 300 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 250 | 219 |  | 219 | 219 |  |  |
| 200 | 827 |  | 827 | 827 |  |  |
| 150 | 252,5 |  | 252,5 | 252,5 |  |  |
| до 100 | 185 |  | 185 | 185 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 19 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2893 |  | 2893 | 2893 |  |  |
| 300 | 21 |  | 21 | 21 |  |  |
| 250 | 378 |  | 378 | 378 |  |  |
| 200 | 1177 |  | 1177 | 1177 |  |  |
| 150 | 389 |  | 389 | 389 |  |  |
| 125 | 313 |  | 313 | 313 |  |  |
| до 100 | 615 |  | 615 | 615 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 20 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2759,5 |  | 2759,5 | 2759,5 | 0 | 0 |
| 250 | 89 |  | 89 | 89 |  |  |
| 200 | 239 |  | 239 | 239 |  |  |
| 150 | 422 |  | 422 | 422 |  |  |
| 125 | 17 |  | 17 | 17 |  |  |
| до 100 | 1992,5 |  | 1992,5 | 1992,5 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 21 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 226 |  | 45 | 45 | 181 | 181 |
| 150 | 104 |  | 16 | 16 | 88 | 88 |
| до 100 | 122 |  | 29 | 29 | 93 | 93 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 22 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 522 |  | 112 | 112 | 410 | 410 |
| 150 | 11 |  | 11 | 11 |  |  |
| 125 | 161 |  | 61 | 61 | 100 | 100 |
| до 100 | 350 |  | 40 | 40 | 310 | 310 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 23 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 503,5 |  | 503,5 | 503,5 |  |  |
| 300 | 113,5 |  | 113,5 | 113,5 |  |  |
| 250 | 75 |  | 75 | 75 |  |  |
| 200 | 315 |  | 315 | 315 |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 24 |  |  |  |  |  |  |
| всего | 724,5 |  | 607,5 | 607,5 | 117 | 117 |
| 400 | 162 |  | 157 | 157 | 5 | 5 |
| 250 | 443,5 |  | 331,5 | 331,5 | 112 | 112 |
| 200 | 68 |  | 68 | 68 |  |  |
| 150 | 51 |  | 51 | 51 |  |  |
| до 100 |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети теплоснабжения от районной котельной с ЦТП |  |  |  |  |  |  |
| всего | 34107,5 |  | 32965,5 | 32965,5 | 1142 | 1142 |
| 700 | 1246 |  | 926 | 926 | 320 | 320 |
| 500 | 1894,5 |  | 1894,5 | 1894,5 |  |  |
| 450 | 7 |  | 7 | 7 |  |  |
| 400 | 2132 |  | 2007 | 2007 | 125 | 125 |
| 350 | 1963 |  | 1963 | 1963 |  |  |
| 300 | 4554 |  | 4201 | 4201 | 353 | 353 |
| 250 | 2534 |  | 2534 | 2534 |  |  |
| 200 | 4616 |  | 4616 | 4616 |  |  |
| 150 | 4197 |  | 4197 | 4197 |  |  |
| 125 | 2725 |  | 2381 | 2381 | 344 | 344 |
| до 100 | 8239 |  | 8239 | 8239 |  |  |
| ИТОГО | 107977 |  | 102721 | 102721 | 5256 | 5256 |

Таблица 13

Технические характеристики сетей ГВС ОАО «ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети

| Диаметр (условный) мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м |  | Год строитель- ства |  | Подземная |  |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прямая, м |  | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети горячего водоснабжения от котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 1286 |  |  |  | 1286 |  | 222 |  |
| 100 |  | 615 |  |  |  | 393 |  | 222 |  |
| до 100 |  | 671 |  |  |  | 671 |  |  |  |

Таблица №14

Структура производства, передачи и потребления  энергии и энергоресурсов ОАО «ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. 1017 | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, кол-во договоров 616 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 470781,39 Гкал/год |  | 120657,3 Гкал/год |
| в т.ч. с приборами учета | 103451,27 Гкал/год |  | 91372,88 Гкал/год |

Таблица 15

Структура отпуска, потребления тепловой энергии ОАО «ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети на 2012 год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования 2012г. | базовый период 2010г., тариф/факт | утвержденный период 2011г | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| г. Копейск |  | закрытая | вода | 591768 | 583960 |  |  |  | 487060 | 500615/ 489797 | 493713 |  |  |  |  |
|  |  |  | 95-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  16

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2011 г. по производственной программе |  |  |  | 2012 г. по производственной программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление; Гкал | Вентиляция; Гкал | ГВС; Гкал | Итого Гкал | Отопление; Гкал | Вентиляция; Гкал | ГВС; Гкал | Итого Гкал |
| Отпущено всего, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего | 426351 | 1328 | 66034 | 493713 | 429519 | 1328 | 487060 | 917907 |
| Бюджет. предприятия | 54409 | 1272 | 5704 | 61385 | 54261 | 1272 | 5672 | 61205 |
| Исполнители коммунальных услуг | 16962 | 0 | 3285 | 20247 | 12556 | 0 | 3281 | 15837 |
| население | 318892 | 0 | 55677 | 374569 | 326005 |  | 45891 | 371896 |
| Прочие потребители | 30069 | 56 | 1281 | 31406 | 30679 | 56 | 1281 | 32016 |
| Гаражные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 6019 | 0 | 87 | 6106 | 6019 | 0 | 87 | 6106 |
| предприятия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

- Таблица 17

| Показатели | Ед.изм. | Расчетный срок (2011-2020 г.г.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс.чел. | 62019 |  |
| 2.Общая площадь жилых зданий | тыс.кв.м | 1950445,62 |  |
| - в т.ч. существующих | тыс.кв.м | 1533823,47 |  |
| 1-2-этажные | тыс.кв.м | 223513,97 |  |
| 3-4-этажные | тыс.кв.м | 189730,83 |  |
| 5 и более этажей | тыс.кв.м | 1120578,67 |  |
| - новых | тыс.кв.м | 416622,15 |  |
| 1-2-этажные | тыс.кв.м | 0 |  |
| 3-4-этажные | тыс.кв.м | 0 |  |
| 5 и более этажей | тыс.кв.м | 416622,15 |  |
| 3. Максимальный тепловой поток | Гкал/час |  |  |
| Отопление жилых зданий | Гкал/час | 169,7298 |  |
| - в т.ч. существующих | Гкал/час | 131,5478 |  |
| 1-2-этажные | Гкал/час | 24,7078 |  |
| 3-4-этажные | Гкал/час | 17,915 |  |
| 5 и более этажей | Гкал/час | 88,925 |  |
| - новых | Гкал/час | 38,182 |  |
| 1-2-этажные | Гкал/час | 0 |  |
| 3-4-этажные | Гкал/час | 0 |  |
| 5 и более этажей | Гкал/час | 38,182 |  |
| Отопление общественной застройки | Гкал/час | 46,236 |  |
| Вентиляция общественной застройки | Гкал/час | 2,8556 |  |
| Горячее водоснабжение | Гкал/час | 19,8522 |  |

В соответствии с постановлением  нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,019 Гкал/кв. м в месяц (0,23 Гкал/кв. м в год) или 5,14 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение - 0,164 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,968 Гкал на 1 чел. в год.

- 0,159 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,908 Гкал на 1 чел. в год.

- 0,153 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,836 Гкал на 1 чел. в год.

- 0,133 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,596 Гкал на 1 чел. в год.

- 0,125 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,500 Гкал на 1 чел. в год.

- 0,078 Гкал на 1 чел. в месяц, или 0,936 Гкал на 1 чел. в год.

- 0,059 Гкал на 1 чел. в месяц, или 0,708 Гкал на 1 чел. в год.

- составляет 7,108 Гкал в год на человека

- Таблица 18

- Расходы тепла по новому строительству

| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | 1 очередь 2012-2016 | Расчетный срок 2012-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунульный сектор | Гкал/час | 47,032 | 68,387 |
| 2 | Промышленность |  |  |  |
| 3 | Прочие потреби- |  | 1,16 | 1,16 |
|  | тели и потери в |  |  |  |
|  | сетях |  |  |  |
|  | Итого: |  | 54,56 | 79,33 |

Таблица 19

Баланс установленной мощности, подключенной  и перспективной нагрузки до 2020г.

| №№ котельных | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка с потерями в сетях | Перспективная |  | Присоединенная | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нагрузка до 2020г. | с потерями | нагрузка до 2020г. | мощности |
|  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральная часть города |  |  |  |  |  | "+" "-" |
| РК в т.ч. | 119,5 | 86,90 | 34,92 | 40,50 | 127,40 | -7,90 |
| прямые потр. |  | 5,63 |  |  | 5,63 |  |
| ЦТП-1 | 24,00 | 19,91 | 4,40 | 5,10 | 25,01 |  |
| ЦТП-2 | 4,00 | 4,29 |  |  | 4,29 |  |
| ЦТП-3 | 24,00 | 11,32 | 2,73 | 3,17 | 14,49 |  |
| ЦТП-4 | 14,00 | 7,58 |  |  | 7,58 |  |
| ЦТП-5 | 24,00 | 13,64 | 1,53 | 1,78 | 15,42 |  |
| ЦТП-9 | 24,00 | 24,36 | 1,35 | 1,57 | 25,93 |  |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| "Афон" |  |  | 15,94 | 18,48 | 18,48 |  |
| м-н 19 |  |  | 8,968 | 10,40 | 10,40 |  |
| котельная "Фруктовая" |  |  | 7,039 | 8,17 | 8,17 | -8,17 |
| 1 | 2,44 | 3,54 |  |  | 3,54 | -1,10 |
| 2 | 2,59 | 2,16 |  |  | 2,16 | 0,43 |
| 3 | 10,43 | 5,05 |  |  | 5,05 | 5,38 |
| 5 | 10,55 | 6,00 |  |  | 6,00 | 4,55 |
| 9 | 11,08 | 8,64 | 1,35 | 1,57 | 10,21 | 0,87 |
| 10 | 13,34 | 8,33 | 0,63 | 0,73 | 9,06 | 4,28 |
| 11 | 6,08 | 5,93 |  |  | 5,93 | 0,15 |
| 13 | 9,51 | 7,00 | 1,80 | 2,09 | 9,09 | 0,42 |
| 14 | 17,75 | 12,41 | 0,718 |  | 12,41 | 5,34 |
| 15 | 2,75 | 2,87 |  |  | 2,87 | -0,12 |
| 16 | 8,35 | 5,81 | 1,35 | 1,57 | 7,38 | 0,97 |
| 17 | 8,4 | 4,73 | 5,467 | 6,34 | 11,07 | -2,67 |
| 18 | 5,52 | 6,48 |  |  | 6,48 | -0,96 |
| 19 | 11,56 | 9,84 | 3,40 | 3,94 | 13,78 | -2,22 |
| 20 | 7,84 | 5,93 |  |  | 5,93 | 1,91 |
| 23 | 8,96 | 2,16 | 3,50 | 4,06 | 6,22 | 2,74 |
| 24 | 14 | 12,46 | 1,394 | 1,58 | 14,0 | 0,0 |
| Всего: | 270,65 | 196,23 | 61,564 | 70,540 | 266,77 |  |
| Поселок "Горняк" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8,8 | 8,08 | 5,42 | 6,29 | 14,37 | -5,57 |
| поселок "Старокамышинский" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11,22 | 13,16 | 0,90 | 1,05 | 14,21 | -2,99 |
| 7 | 6,82 | 6,73 |  |  | 6,73 | 0,09 |
| 8 | 8,48 | 6,93 |  |  | 6,93 | 1,55 |

Таблица  20

Баланс покрытия  тепловых нагрузок

| № п/п | Котельные | Ед.изм. | Покрытие | Потребность |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность | Расчетный срок 2012-2020 |  |  |
|  | Центральная часть города |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная | Гкал/час | 119,62 | 151,061 |  |  |
|  | прямые потребители | Гкал/час |  | 5,63 |  |  |
|  | ЦТП-1 | Гкал/час | 24 | 25,01 |  | новое строительство |
|  | ЦТП-2 | Гкал/час | 4 | 6,152 |  | нагрузка от 2 кот |
|  | ЦТП-3 | Гкал/час | 24 | 21,066 |  | новое стр-во(2,734) + нагрузка от 18кот(3,842 ) |
|  | ЦТП-4 | Гкал/час | 14 | 8,307 |  | нагрузка от 18кот.(0,727 Гкал/час) |
|  | ЦТП -5 | Гкал/час | 24 | 15,42 |  | новое стр-во (2,432) |
|  | ЦТП -9 | Гкал/час | 24 | 30,726 |  | новое стр-во (1,35) +4,796( переключение нагрузки от 9кот. ) |
|  | ЦТП м-н 19 | Гкал/час |  | 10,4 |  | м-н19 |
|  | ЦТП на базе кот.19 | Гкал/час |  | 3,94 |  | м-н Гастелло -Гольца -Жданова |
|  | ЦТП м-н "Афон " | Гкал/час |  | 18,48 |  | новое строительство |
|  | ЦТП на базе кот.20 | Гкал/час |  | 5,93 |  | реконструкция кот.20 под ЦТП |
|  | в том числе новое строительство |  |  | 40,500 |  |  |
|  | Необходимые мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 1.Районная котельная | Гкал/час | 119,62 | 114,87 |  |  |
|  | прямые потребители | Гкал/час |  | 4,85 |  |  |
|  | ЦТП-2 | Гкал/час | 14 | 6,152 |  | Реконструкция ЦТП-2 |
|  | ЦТП-3 | Гкал/час | 24 | 21,066 |  |  |
|  | ЦТП-4 | Гкал/час | 14 | 8,307 |  |  |
|  | ЦТП-5 | Гкал/час | 24 | 15,42 |  |  |
|  | ЦТП-9 | Гкал/час | 32 | 30,726 |  | Реконструкция ЦТП-9 |
|  | ЦТП (кот.20) | Гкал/час | 10 | 5,93 |  | Реконструкция кот.20 под ЦТП |
|  | ЦТП м-н "Афон " | Гкал/час | 24 | 18,48 |  | строительство нового ЦТП |
|  | ЦТП на базе кот.19 | Гкал/час | 6 | 3,94 |  | реконст.котельной при работе в пиковом режиме как ЦТП |
|  | 2.Кот. "Фруктовая " | Гкал/час | 40 | 37,01 |  | стр-во котельной по ул.Фруктовая 40,0Гкал/час |
|  | ЦТП-1 | Гкал/час | 24 | 25,01 |  | переключение ЦТП -1 на кот."Фруктовая"- 1 оч.20,0Гкал/час |
|  | ЦТП Кожевникова-пр.Победы | Гкал/час | 20 | 12 |  | стр-во котельной по ул.Фруктовая 2 очер.20,0Гкал/час |
|  |  |  |  |  |  | стр-во ЦТП от котельной по ул.Фруктовая ( в р-не ул.Кожевникова -пр.Победы) |
|  | Районная котельная + котельная по ул.Фруктовая | Гкал/час | 156,63 | 151,88 |  |  |
| 2 | Котельная 1 | Гкал/час | 2,44 | 3,54 |  | переключения на котельные 3 и 5 |
| 3 | Котельная 2 | Гкал/час |  | 2,16 |  | закрытие котельной 2 с переключением нагрузки на ЦТП-2 |
| 4 | Котельная 3 | Гкал/час | 10,43 | 5,05 |  |  |
| 5 | Котельная 9 | Гкал/час | 11,08 | 5,414 |  | Переключение нагрузки 4,796 на Районную котельную через ЦТП-9 |
| 6 | Котельная 10 | Гкал/час | 13,34 | 9,06 |  |  |
| 7 | Котельная 11 | Гкал/час | 6,08 | 5,93 |  |  |
| 8 | Котельная 13 | Гкал/час | 9,51 | 9,09 |  |  |
| 9 | Котельная 14 | Гкал/час | 17,75 | 12,41 |  |  |
| 10 | Котельная 15 | Гкал/час | 2,75 | 2,87 |  |  |
| 11 | Котельная 16 | Гкал/час | 8,35 | 7,38 |  |  |
| 12 | Котельная 17 | Гкал/час | 15,00 | 11,07 |  | Окончание реконструкции котельной № 17 |
| 13 | Котельная 18 | Гкал/час |  | 6,48 |  | закрытие котельной 18 с переключением нагрузки на ЦТП-2,ЦТП-3 |
| 14 | Котельная 19 | Гкал/час | 11,56 | 13,78 |  | реконст.котельной при работе в пиковом режиме как ЦТП |
| 15 | Котельная 20 | Гкал/час |  | 5,93 |  | Реконструкция кот.20 под ЦТП |
| 16 | Котельная 23 | Гкал/час | 8,96 | 6,22 |  |  |
| 17 | Котельная 24 | Гкал/час | 14,00 | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Поселок "Горняк" |  |  |  |
| 18 | Котельная 4 | Гкал/час | 16,8 |  | 14,37 | Реконструкция котельной с увеличением уст.ммощности на 8Гкал/час |
|  | Поселок "Старокамышинск" |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная 6 | Гкал/час | 17,22 |  | 14,21 | Реконструкция котельной с увеличением уст.ммощности на 4Гкал/час |
| 20 | Котельная 7 | Гкал/час | 6,82 |  | 6,73 |  |
| 21 | Котельная 8 | Гкал/час | 8,48 |  | 6,93 |  |

Таблица 21

Производственные показатели Филиала ОАО « ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2007 | Факт 2008 | Факт 2009 | Факт 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 275,02 | 274,88 | 293,3 | 293,193 | 313,193 | 320,19 | 340,193 | 340,193 | 360,193 | 360,193 | 360,193 | 378,193 | 392,193 | 392,193 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 182,43 | 189,78 | 196,128 | 199,391 | 199,645 | 205,36 | 212,589 | 223,842 | 230,999 | 236,251 | 239,031 | 257,631 | 280,631 | 299,261 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 66,4 | 69,1 | 66,9 | 68,0 | 63,7 | 64,1 | 62,5 | 65,8 | 64,1 | 65,6 | 66,4 | 68,1 | 71,6 | 76,3 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 550,28 | 561,679 | 572,564 | 604,247 | 617,926 | 621,544 | 643,423 | 682,363 | 699,143 | 715,038 | 723,453 | 779,747 | 849,353 | 905,744 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 13,25 | 16,070 | 16,110 | 21,180 | 22,040 | 22,376 | 23,163 | 24,565 | 25,169 | 25,741 | 26,044 | 28,071 | 30,577 | 32,607 |
| % от выработки | % | 2,41 | 2,86 | 2,81 | 3,51 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 537,034 | 545,609 | 556,454 | 583,067 | 595,886 | 599,168 | 620,260 | 657,798 | 673,974 | 689,296 | 697,408 | 751,676 | 818,776 | 873,138 |
| Потери | тыс. Гкал | 80,810 | 75,348 | 76,870 | 79,830 | 88,457 | 89,875 | 93,039 | 98,670 | 101,096 | 103,394 | 104,611 | 112,751 | 122,816 | 130,971 |
| % от выработки | % | 15 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 14,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 465,593 | 473,212 | 484,442 | 489,797 | 494,588 | 509,293 | 527,221 | 559,128 | 572,878 | 585,902 | 592,797 | 638,925 | 695,960 | 742,167 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо, млн. куб. м | млн.м3 | 79,452 | 80,385 | 80,398 | 86,628 | 89,040 | 91,091 | 94,297 | 100,004 | 102,463 | 104,793 | 106,026 | 114,276 | 124,477 | 132,742 |

Экономический анализ.

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации филиал ОАО "Челябоблкоммунэнерго" Копейские ЭТС за 2010 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году тариф на теплоснабжение для населения составил 974,74 руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 48/139 от 24.12.2009 г., темп роста к 2009 году - 25,58%. В 2011г. постановлением № 39/25,№ 39/26 от 18.11.2010 г. ГК "Единый тарифный орган Челябинской области" установлен тариф в размере 1107,56 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (51,96 % от общего объема затрат);

расходы на электроэнергию (15,57 % от общего объема затрат);

расходы на водоснабжение (4,07 % от общего объема затрат);

фонд оплаты труда(осн.рабоч.и цехов.) (12,89%);

начисления на фонд оплаты труда (4,41%);

затраты на ремонт (3,71%);

амортизация (2,97%);

прочие расходы (1,28%).

Таблица 22

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2010 - 2012 г.г.

| №п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2010 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержд. тариф | факт | утвержд. тариф | проект. тариф | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2010г | 2011 г. | 2012г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 250830,0 | 233437,0 | 275154,0 | 312823,5 | 17,9 | 34,0 | 13,7 | 49,44 | 52,16 | 51,96 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 64737,6 | 71526,7 | 84031,4 | 93728,6 | 17,5 | 31,0 | 11,5 | 15,15 | 15,93 | 15,57 |
| 3 | Вода и канализация | тыс. руб. | 19711,8 | 17104,1 | 19189,7 | 24474,9 | 12,2 | 43,1 | 27,5 | 3,62 | 3,64 | 4,07 |
| 4 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 444,0 | 232,5 | 420,5 | 420,5 | 80,9 | 80,9 | 0,0 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| 5 | Оплата труда основных рабочих | тыс. руб. | 38448,0 | 37406,0 | 41254,7 | 46329,0 | 10,3 | 23,9 | 12,3 | 7,92 | 7,82 | 7,69 |
| 6 | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 10111,8 | 9573,8 | 14109,1 | 15844,5 | 47,4 | 65,5 | 12,3 | 2,03 | 2,67 | 2,63 |
| 7 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 12834,8 | 11278,2 | 13733,2 | 17853,2 | 21,8 | 58,3 | 30,0 | 2,39 | 2,60 | 2,97 |
| 8 | Затраты производственного характера, в т. ч. : | тыс. руб. | 24046,9 | 30899,8 | 25730,1 | 28303,4 | -16,7 | -8,4 | 10,0 | 6,54 | 4,88 | 4,70 |
|  | -содержание оборудования | тыс. руб. | 463,5 | 763,5 | 495,9 | 545,5 | -35,0 | -28,6 | 10,0 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
|  | -затраты на ремонт | тыс. руб. | 18999,9 | 25213,5 | 20329,9 | 22362,9 | -19,4 | -11,3 | 10,0 | 5,34 | 3,85 | 3,71 |
|  | -содержание транспорта | тыс. руб. | 4583,5 | 4922,8 | 4904,3 | 5395,0 | -0,4 | 9,6 | 10,0 | 1,04 | 0,93 | 0,90 |
| 9 | Цеховые расходы: в т.ч.: | тыс. руб. | 38605,3 | 40996,0 | 43592,4 | 49338,9 | 6,3 | 20,4 | 13,2 | 8,68 | 8,26 | 8,19 |
|  | -оплата труда | тыс. руб. | 25800,0 | 25463,7 | 27683,4 | 31282,2 | 8,7 | 22,9 | 13,0 | 5,39 | 5,25 | 5,20 |
|  | -начисления на оплату труда | тыс. руб. | 6785,4 | 6373,3 | 9467,7 | 10698,5 | 48,6 | 67,9 | 13,0 | 1,35 | 1,79 | 1,78 |
|  | -другие расходы | тыс. руб. | 6019,9 | 9159,0 | 6441,3 | 7358,2 | -29,7 | -19,7 | 14,2 | 1,94 | 1,22 | 1,22 |

Таблица23

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы систем теплоснабжения Копейского городского округа (реконструкция, модернизация, строительство)

| №/№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего 2012- 2020 | Реализация программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | . |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 |
|  | Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы управления котлами и системы автоматизации | млн.р | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стр-во и монтаж установки когенерации мощностью 1Мвт | млн.р | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Расширение котельной с установкой 2-х котлов КВГМ-30 или 1 котла КВГМ-50 | млн.р | 160,0 |  |  |  |  |  | 160,0 |
| 3 | 1. Котельная по ул.Фруктовая Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая 1 очередь на 20 Гкал/час Строительство магистральных т/сетей , закольцовка с ЦТП-1 | млн.р | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  | 2. ЦТП -1 Реконструкция ЦТП-1 Увеличение установленной мощности до 30,0 Гкал/час Замена насосного оборудования, запорной регулирующей арматуры,силового эл.оборудования,автоматики | млн.р | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 3.1 | Жилой дом № 2 по ул.Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №2 по ул.Кожевникова Q -0.908 Гкал/час Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ4- до стены здания 2Д-159 , 38м | млн.р | 0,758 | 0,758 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Жилой дом № 35 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №35 по пр.Коммунистическому Q -0.846 Гкал/час Строительство внутриквартальной тепловой сети от УТ-1 до УТ-3 2Д-273 , 55м 2Д-219 , 134м Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ3- до стены здания | млн.р млн.р | 3,568 0,075 |  | 3,568 0,075 |  |  |  |  |
| 3.3 | Жилой дом № 15Б по ул. .Томилова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №15Б по ул.П.Томилова Q -0.86 Гкал/час Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ1- до стены здания 2Д-159 , 50м | млн.р | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  |  |
| 3.4 | Жилой дом № 2 А по ул.Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №2 А по ул.Кожевникова Q -0.7 Гкал/час Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ2- до стены здания 2Д-159 , 17 м | млн.р | 0,272 |  |  | 0,272 |  |  |  |
| 3.5 | Жилой дом № 33 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №33 по пр.Коммунистическому Q -0.846 Гкал/час Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ3- до стены здания 2Д-159 , 46 м | млн.р | 0,736 |  |  |  | 0,736 |  |  |
| 3.6 | Детский сад на 100 мест по ул.Томилова,15Г Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры до стены здания 2Д-108 , 30 м Q -0,234 Гкал/час |  |  |  |  |  | по ТУ |  |  |
| 4 | Котельная по ул.Фруктовая Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая 2 очередь увеличение мощности до 40 Гкал/час Стр-во магистральных сетей в р-н м-на ул.Кожевникова-пр.Победы Стр-во ЦТП,стр-во внутриквартальных тепловых сетей | млн.р млн.р | 50,0 60,0 |  |  |  | 50,0 60,0 |  |  |
| 4.1 | Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №53 по ул.Кожевникова Q -1,14 Гкал/час | млн.р | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
| 4.2 | Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №48Б по пр.Победы Q -2,1 Гкал/час | млн.р | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
| 4.3 | Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №50В по пр.Победы Q -2,4 Гкал/час | млн.р | 0,400 |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 4.4 | Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж/д №51 по ул.Кожевникова Q -1.399 Гкал/час | млн.р | 0,400 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 4.5 | Присоединение и пуск теплоносителя к жилым домам по пр.Победы-ул.Кожевникова Q -16,0 Гкал/час | млн.р | 4,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |
| 5 | Стр-во ЦТП в р-не м-на «Афон» на 24,0Гкал/час Реконструкция магистральных т/сетей Р/К от ТК 4 сущ. до ТК21 у ДК Кирова 2Д500 -1000м ,стр-во внутриквартальных тепловых сетей | млн.р млн.р млн.р | 40,0 24,0 12,0 |  |  |  |  |  | 40,00 24,0 12,0 |
| 5.1 | Присоединение и пуск теплоносителя к строящимся домам м-на «Афон» (№1,2,3,4,5,6,7,8,9, д/с) Qпр -18,6 Гкал/час | млн.р | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 6 | ЦТП-9 Реконструкция ЦТП-9 Замена коллекторов, запорной регулирующей арматуры, автоматики Реконструкция высокотемпературной магистрали 2Д350 - 280м Стр-во перемычки 2Д250-30м | млн.р млн.р | 8,0 0,5 |  | 8,0 0,5 |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилой дом № 3 1 по пр. Коммунистическому (2 очередь) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. № 31 по проспекту Коммунистическому Q -1,35 Гкал/час Строительство вводной теплосети до стены жилого дома №31(2 очередь) по проспекту Коммунистическому 2Д-159 , 85 м | млн.р | 1,51 |  | 1,51 |  |  |  |  |
| 6.2 | Жилой дом № 25 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. № 25 по проспекту Коммунистическому Q -1,35 Гкал/час Строительство вводной теплосети до стены жилого дома №25 по проспекту Коммунистическому 2Д-159 , 46 м | млн.р | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 7 | ЦТП-5 Реконструкция ЦТП-3 в части замены регулирующей арматуры и автоматики | млн.р | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 7.1 | Жилой дом № 2 по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2 по ул. Республиканской Q -0,767 Гкал/час Строительство вводной т/сети от т.присоединения т.А на т/сети-перемычке по ул.Советской до стены жилиго дома №2 2Д-133 , 20 м | млн.р | 0,450 |  |  |  | 0,450 |  |  |
| 7.2 | Жилой дом № 2А по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2А по ул. Республиканской Q -0,765 Гкал/час Строительство вводной т/сети от т.присоединения на т/сети-перемычке по ул.Советской до стены жилого дома №2 А 2Д-133 , 20 м | млн.р | 0,450 |  |  |  | 0,450 |  |  |
| 8 | ЦТП -2 Реконструкция ЦТП-2 Увеличение установленной мощности до 14,0 Гкал/час Замена насосного оборудования, запорной регулирующей арматуры,силового эл.оборудования,автоматики Закрытие котельной №2, с переключением нагрузки на ЦТП-2 Строительство внутриквартальных т/сетей | млн.р млн.р | 8,0 5,0 |  |  |  |  | 8,0 5,0 |  |
| 8.1 | Жилой дом № 28 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 28 по пр.Коммунистическому Q -1,35 Гкал/час 1. Выполнить строительство перемычки между т/сетями котельной №16 и ЦТП №9 3. Выполнить вводную т/сеть от т.А до ж/д №28 | млн.р млн.р | 4,150 1,85 |  |  |  | 4,150 1,850 |  |  |
| 9 | Реконструкция кот.19 под ЦТП в пиковом режиме в р-не ул.Гольца-Жданова-Гастелло на 6,0 Гкал/час Стр-во внутриквартальных и вводных т/сетей | млн.р млн.р | 10,8 6,0 |  | 10,8 | 6,0 |  |  |  |
| 9.1 | Жилой дом №24 по ул.Жданова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 24 по ул.Жданова Q -1,72 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Присоединение и пуск теплоносителя к строящимся домам м-на Гастелло -Гольца-Жданова Строительство вводных тепловых сетей Qпр - 4,5 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Присоединение и пуск теплоносителя к физкультурно-спортивному комплексу по ул.Жданова,26 Qпр - 0,756 Гкал/час | млн.р |  |  |  |  | по ТУ |  |  |
| 10 | ЦТП-3 Реконструкция ЦТП-3 в части замены регулирующей арматуры и автоматики . Переключение части нагрузки от кот.№ 18 Q -1,024 Гкал/час Восстановленин т/сети -перемычки | млн.р | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 10.1 | Жилой дом №25 А по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 25 А по ул.Жданова Q -0,6 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Жилой дом №29 Б по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29 Б по ул.Жданова Q -1,2 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Жилой дом №29 В по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29В по ул.Жданова Q -0,6 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Пристрой к школе №1 Q -0,285 Гкал/час |  |  |  |  |  |  | По ТУ |  |
| 11 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Окончание реконструкции котельной № 17, с увеличением установленной мощности на 6,0 Гкал/час 2. Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной № 17 до ТК-24 (сущ. у детского сада) | млн.р млн.р | 10,0 8,280 | 10,0 8,280 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Жилой дом №20 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №20 по пр.Славы Q -0,73 Гкал/час | млн.р | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Жилой дом №24 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №24 по пр.Славы Q -0,68 Гкал/час 1.Строительство вводных теплосетей от УТ-2 до стены дома 2Д-159 , 15 м | млн.р | 0,39 | 0,390 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Жилой дом №26 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №26 по пр.Славы Q -0,66Гкал/час 1.Строительство вводных теплосетей от УТ-3 до стены дома 2Д-159 , 15 м | млн.р | 0,240 |  | 0,240 |  |  |  |  |
| 11.4 | Жилой дом №22 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №22 по пр.Славы Q -0,6Гкал/час час 1.Строительство вводных теплосетей от УТ-5 до стены дома 2Д-159 , 90 м | млн.р | 1,59 |  |  | 1,590 |  |  |  |
| 11.5 | Жилой дом №28 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №28 по пр.Славы Q -0,7 Гкал/час 1.Строительство вводных теплосетей от УТ-4 до стены дома 2Д-159 , 20 м | млн.р | 0,32 |  |  | 0,320 |  |  |  |
| 11.6 | Жилой дом №14 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №14 по пр.Славы Q -1,15Гкал/час час 1.Строительство вводных теплосетей от УТ-4 до стены дома 2Д-219 , 40 м | млн.р | 0,68 |  |  |  | 0,680 |  |  |
| 12 | Котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Жилой дом №32 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №32 по пр. Славы Q -1,137 Гкал/час Строительство вводных теплосетей от УТ-4 до стены дома 2Д-159 , 10 м | млн.р |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Жилой дом №32 б по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №32б по пр. Славы Q -1,136 Гкал/час Строительство вводных теплосетей от УТ-5 до стены дома 2Д-159 , 30 м | млн.р | 0,630 |  | 0,630 |  |  |  |  |
| 12.3 | Жилой дом №30 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №30 по пр.Славы Q -0,66 кал/час Строительство вводных теплосетей от УТ-3 до стены дома 2Д-159 , 15 м | млн.р | 0,390 |  |  | 0,390 |  |  |  |
| 12.4 | Жилой дом №30А по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №30А по пр. Славы Q -0,568 Гкал/час Строительство вводных теплосетей от УТ-2 до стены дома 2Д-159 , 30 м | млн.р | 0,048 |  |  | 0,0480 |  |  |  |
| 13 | Проектирование и строительство ЦТП с подключением нагрузок 19 м-на Строительство магистральной т/сети от Р.К до ЦТП м-на №19, Стр-во внутриквартальных теплопроводов Стр-во перемычки между кот.23 и ЦТП | млн.р млн.р млн.р млн.р | 18,0 22,0 8,0 3,0 | 18,0 22,0 8,0 3,0 |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Жилой дом №9 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-9 стр. М-н 19 Q -1,566 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома №9 стр. 2Д-159 , 35 м | млн.р | 0,710 | 710,0 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Детский сад в м-не 19 по ул Калинина ,15 а Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-5 до стены здания 2Д-159 15,0 м Q -0,310 Гкал/час | млн.р |  | По ТУ |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Жилой дом №10 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-10 стр. М-н 19 Q -1,434 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома №10 стр. 2Д-159 15,0 м | млн.р | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 13.4 | Жилой дом №13 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-10 стр. М-н 19 Q -1,469 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома №13 стр. 2Д-159 15,0 м | млн.р | 0,128 |  | 128,0 |  |  |  |  |
| 13.5 | Жилой дом №14 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-14 стр. М-н 19 Q -1,268 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома №14 стр. 2Д-159 10,0 м | млн.р | 0,160 |  |  | 0,160 |  |  |  |
| 13.6 | Жилой дом №15 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-15 стр. М-н 19 Q -1,469 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома №15 стр. 2Д-159 60,0 м | млн.р | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 13.7 | Жилой дом №16 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-16 стр. М-н 19 Q -1,268 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома №16 стр. 2Д-159 10,0 м | млн.р | 0,160 |  |  | 0,160 |  |  |  |
| 13.8 | Детский сад в м-не 19 по ул Кирова, 14 а. Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-5 до стены здания 2Д-159 50,0 м Q - 0,310Гкал/час | млн.р |  |  |  | По ТУ |  |  |  |
| 15 | Котельная №13 Реконструкция кот.13 в части замены сетевых насосов 1Д-315-71а – 3шт. Выполнить второй ввод эл.снабжения | млн.р | 1,450 |  |  | 1,450 |  |  |  |
| 15.1 | 16 этажный жилой дом № 17 по ул.Пионерской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №17 по ул. Пионерской Q - 1,5 Гкал/час Реконструкция существующей т/сети 2Д273 -140м, 2Д219-30 м Стр-во вводной т/сети 2Д159 -50 м | млн.р | 5,880 |  |  | 5,880 |  |  |  |
| 16 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Жилой дом № 5 по ул. Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 5 по ул.Республиканской Q - 0,765Гкал/час Строительство внутриквартальной т/сети от УТ3 до УТ4 Строительство вводной тепловой сети | млн.р | 0,645 |  |  |  |  | 0,645 |  |
| 17 | Котельная 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Жилой дом № 32 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 32 по ул.Кирова Q - 0,310Гкал/час 1.Реконструкция существующей т/сети от ТК-1 до ТК-60 2Д250 27м Строительство вводной т/сети до стены здания дома | млн.р млн.р | 1,59 0,1 |  |  |  | 1,590 0,1 |  |  |
| 17.2 | Жилой дом №28 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-28 по ул.Кирова Q -0,159 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома | млн.р | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 17.3 | Жилой дом №38 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-38 по ул.Кирова Q -0,159 Гкал/час Строительство вводной т/сети до стены здания дома | млн.р | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 18 | Котельная №6 Реконструкция котельной №6 с увеличением установленной мощности на 4,0 Гкал/час Реконструкция существующих тепловых сетей от точки врезки до вводной тепловой камеры 2Д325 -18,0 м 2Д 273 - 46,0 м 2Д 219 -360м | млн.р млн.р млн.р млн.р | 16,0 0,342 0,828 0,612 |  |  |  |  | 16,0 0,342 0,828 0,612 |  |
| 18.1 | Жилой дом № 24 по ул.Крымская Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 24 по ул.Крымская Q - 902Гкал/час Строительчтво вводной тепловой сети от вводной камеры до стены дома | млн.р | 0,128 |  |  |  |  | 128,0 |  |
| 23 | Котельная № 20 Переоборудование котельной № 20 под ЦТП Qуст.= 10,0 Гкал/час Строительство магистральной т/сети | млн.р | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 24 | Поселок Горняк Реконструкция котельной №4 2 очередь с увеличением установленной мощности не 8,0Гкал/час Реконструкция и стр-во внутриквартальных т/сетей Стр-во вводных тепловых сетей ж/д №29,29а,31,33,35 по ул.Черняховского Стр-во вводных т/сетей к д/с №2 по ул.Елькина Стр-во вводных т/сетей к д/с по ул.Черняховского | млн.р млн.р | 30,0 2,0 1,0 |  |  |  |  |  | 30,0 2,0 1,0 |
|  | ИТОГО: 2012-2020 | млн.р | 740,97 | 100,078 | 85,621 | 114,202 | 126,206 | 29,863 | 285,000 |

- II. Комплексное развитие систем водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения муниципального образования Копейский городской округ  являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение Копейского городского округа Челябинской области  осуществляется за счет покупной воды и собственного водозабора из подземных источников.

Водоснабжение Копейского городского округа Челябинской области  в основном объеме осуществляется  из Шершнёвского водохранилища, расположенного в городе Челябинске. По одному стальному водоводу диаметром 800мм протяженностью 25,3 км вода поступает из насосной станции Сосновских очистных сооружений водоснабжения в три приёмных резервуара объемом 10 000м³ каждый, при этом часть воды по пути поступает в резервуары посёлка Старокамышинск. В резервуарах вода дополнительно обеззараживается и насосами насосной станции III подъема подаётся потребителям.

По второму водоводу диаметром 450мм протяженностью 8,55км вода из сети водопровода Ленинского района г.Челябинска подаётся в два приёмных резервуара объемом по 1 500м³ и насосами насосной станции II подъема подаётся потребителям. В качестве источника водоснабжения также используются артезианские скважины, расположенные в посёлках Октябрьский, Вахрушево и на берегу озера Курочкино.

Вода используется для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения города и посёлков и для нужд бюджетных организаций, промышленных предприятий.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 38,6  тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 18,6  тыс. куб. м/сут.;

бюджетным  3,1  тыс. куб. м/сут., и прочим потребителям – 3,2 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 13,7 тыс. куб. м/сут.

Протяженность муниципальных сетей водопровода – 401,18  км , диаметром от 50 мм до 800 мм. Пропускная способность –  45-50   м3/сут. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Износ – 85   %. Годы  постройки –  1933-2008      гг. Насосные станции – 18 шт. Износ  от  61 до 100%. Года постройки – 1945 – 1980 г.г.

- Инженерно-технический анализ

В МО Копейский городской округ существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Хозяйственная деятельность водосбытовых организаций города распространена  на территорию центра города и его поселки:    пос. Октябрьский, пос. Старокамышинский, пос. Бажова, пос. 4-участок, пос. 2-участок,пос. Кадровик,пос. РМЗ, пос. Горняк, пос. ш.Северная, пос. Северный Рудник, пос. Потанино, пос. Вахрушево, пос. Советов, с.Калачево, пос. Железнодорожный, пос. Кирзавод, пос. Зуевка, пос. шахты 201.

Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и организации МО и источники теплоснабжения осуществляется посредством водопроводных насосных станций:

Таблица № 24

| Водопроводные насосные станции |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВНС III подъема | ул. С. Тюленина,1 |
| 2. | ВНС II подъема | район завода «Пластмасс», за заправочной станцией пр.Победы,49 |
| 3. | ВНС пос. 4 участка | ул.Федячкина,15 |
| 4. | ВНС пос.Вахрушево | ул.Миасская,13 |
| 5. | ВНС пос. Северный Рудник | пос.Горняк, ул. Бестужева,2-б |
| 6. | Насосная станция над скв.№55 | Красноармейский р-н, с.Миасское, с юго-западной стороны СТ «Связист» |
| 7. | ВНС пос.ш.Северная | пос.Горняк, восточнее ул.Салютная |
| 8. | ВНС пос. Горняк | пос.Горняк,ул. Пестеля,40 |
| 9. | ВНС пос. Потанино | территория кирпичного завода ул.Томская,2 |
| 10. | Повысительнаяная насосная станция пос. РМЗ | ул. Меховова, южнее ж.дома №17 |
| 11. | Подкачная насосная станция пос. ЧГРЭС | пос.Горняк, восточнее ж.д. №71 по ул. Цвиллинга |
| 12. | ВНС пос.Железнодорожный | ул.Терешковой,13 |
| 13. | ВНС пос. Старокамышинск | ул. Крымская,5-а |
| 14. | ВНС на оз.Курочкино | пос. Старокамышинск с юго-западной стороны оз.Курочкино |
| 15. | ВНС №1 пос. Октябрьский | ул. Российская,33 |
| 16. | ВНС №2 пос. Октябрьский | ул. Российская,33 |
| 17. | ОФС пос. Октябрьский | ул. Российская,33 |
| 18. | ВНС пос.Октябрьский | на территории скв.№169-6 южнее оз.Синеглазово |

Характеристика оборудования насосных станций

Таблица 25

Производительность водопроводных насосных станций,  наличие и  марка  насосов на  ВНС

| № | Наименование ВНС | Производи-тельность ВНС м3/час | Марка насоса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВНС III- подъёма | 2400 | 300 Д/90 300 Д/90, 300 Д/90, 300 Д/90, 300 Д/90 | в работе 2насоса 300 Д/90, резервные 3насоса 300 Д/90 |
| 2. | ВНС II- подъёма | 340 | 200 Д/36 200 Д/36 | рабочий (расточено рабочее колесо-произв.340) резервный |
| 3. | ВНС 4-го участка | 500 | 200 Д/60 1Д500-63+ЧП 200 Д/60 | рабочий резервный резервный |
| 4. | ВНС пос.Горняк | 200 | 6 НДВ типа 6НДВ | рабочий резервный |
| 5. | ВНС пос.Потанино | 200 | 4Д 200/90Б 4Д 200/90Б | рабочий резервный |
| 6. | ВНС пос.РМЗ | 45 | К-80-50-200 К-80-50-200 | рабочий резервный |
| 7. | ВНС пос.Железнодорожный | 100 | КМ-100-80-160 КМ-100-80-160 | резервный рабочий |
| 8. | ВНС пос.Старокамышинск | 500 150-200 | 1 Д500-63 1 Д500-63 6 НДВ КМ-150-125-250 | рабочий резервный подкачной подкачной |
| 9. | ВНС №1 пос.Октябрьский | 90 | К 90/85 К 90/85 КМ-100-65-200 | рабочий + ЧП резервный резервный |
| 10. | ВНС №2 пос.Октябрьский | 100 | КМ-100-65-200 КМ-100-65-200 КМ-100-65-200 КМ-100-80-160 К 8/18 | рабочий рабочий резервный резервный подкачной |

На ВНС III- подъёма находится хлораторная производительностью 9т/год: хлорирование производится жидким хлором.

Подземный водозабор осуществляется для водоснабжения пос. Октябрьский, Вахрушево и объектов на оз. Курочкино:

Таблица  26

Наличие артезианских скважин

| 1. | Скважины пос.Октябрьский №№ 169-4,5,6,7,8(1-03) | южнее оз.Синеглазово, в 2км западнее пос. Октябрьский |
| --- | --- | --- |
| 2. | Скважины пос.Вахрушево №24-э | 0,4км северо-западнее пос.Вахрушево |
| 3. | Скважины на оз. Курочкино (№№29,30). | 2,7 км от пос. Старокамышинск, побережье оз. Курочкино |

Проблемой подземной воды из артезианских скважин является  повышенное содержание железа, мутность.

18. Водоподготовка подземной воды в пос. Октябрьский осуществляется озонаторными установками типа Р-6- 6, Р-6-12 производительностью 3 000 м3/сут. В территориальном поселке Вахрушево водоподготовка осуществляется только хлорированием.

Таблица  27

Наличие резервуаров питьевой воды

| - Наименование ВНС | Место нахождения | Количе-ство резерву-аров шт. | Общая емкость резервуаров,м 3 | Используемая емкость, м 3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВНС III подъема | - ул. С.Тюленина,1 | 3 | 30 000 | 20 000 | 3*10 000 (резервуары обвалованы) |
| - ВНС II подъема | пр.Победы,49 | 2 | 3 000 | 3 000 | 2*1 500 (резервуары обвалованы) |
| - ВНС пос.4-го участка | - ул. Федячкина,15 | 4 | 3 300 | 2 700 | 3*600 1*1 500 (резервуары обвалованы) |
| - ВНС пос.Вахрушево | - ул.Миасская,13-а | 2 | 500 | 500 | 2*250 (резервуары обвалованы) |
| ВНС пос.Сев.Рудник | - ул. Бестужева,2б | 1 | 180 | 180 | 1*180 (резервуар под зданием) |
| ВНС пос. Горняк | - ул. Пестеля,40 | 3 | 2 600 | 1 800 | 2*800 1*1 000 (резервуары обвалованы) |
| ВНС пос.Потанино | - ул.Томская,2 | 1 | 1000 | 1000 | 1*1000 (резервуары обвалованы) |
| ВНС пос.Старокамышинск | ул.Крымская, 5а | 3 | 3 100 | 2 150 | 2*800 1*1500 (резервуары обвалованы) |

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность насосных станций;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного водозабора составляет 2,4 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 57,4 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (35,7 %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,939 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1)Износ части сетей составляет до 100 %.

2)Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3)Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4)Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования систем водоснабжения

1) Водоснабжение центральной части Копейского городского округа Челябинской области  осуществляется по водоводу диаметром Д=700мм с ВНС III- подъёма, а также  по водоводам №№1,2 с ВНС 4-го участка.

2) Водоснабжение посёлка Старокамышинск осуществляется с ВНС, расположенной по ул.Крымская,5-а. Вода  по водоводу диаметром Д=400-530мм (от водовода диаметром Д=800мм)  приходит  на ВНС и по водопроводным сетям диаметром Д=110-150мм  идёт к жилым домам  посёлка. Протяженность водопроводной сети 23,9 км.

3) Водоснабжение пос. Бажова, Кадровик, 2-го участка , 201 шахты осуществляется по водоводу №9 диаметром Д=300-500мм протяженностью 7,9 км и по водопроводным сетям диаметром Д=100-200мм к жилым домам посёлков.

4) Водоснабжение посёлка Железнодорожный и пос. Кирзавод осуществляется с ВНС, расположенной в юго-западной части посёлка по ул.Терешковой,13.  Вода  по  водопроводной сети диаметром Д=225мм  приходит  на  ВНС и по водопроводам диаметром  Д=100-200мм  идёт к жилым домам  посёлка. Протяженность водопроводной сети 3,9 км.

5) Водоснабжение посёлка Октябрьский осуществляется с комплекса насосных станций по ул.Российская,33:ВНС№1,  ВНС№2,  ОФС. Вода по двум водоводам диаметром Д=225мм, п/э и диаметром Д=200,стальная от скважин №№169/3,169/5,1-03 приходит на ВНС посёлка  и по водопроводу диаметром  Д=200мм  идёт к жилым домам  посёлка. Протяженность водопроводной сети 28,3 км.

6) Водоснабжение посёлка Потанино осуществляется с ВНС, расположенной в  западной части  посёлка на территории кирпичного завода по ул.Томская,2. Вода  по  водоводу Д=300мм приходит  на ВНС, и по водопроводу диаметром  Д=200мм идёт  на посёлок. Протяженность водопроводной сети 36,2 км.

7) Водоснабжение посёлка Горняк осуществляется с ВНС, расположенной в  юго-западной части  посёлка по ул.Пестеля,40. Вода  по т.н.Горняцкому водоводу Д=400-500мм протяжённостью 7,252км приходит  на ВНС, и по водопроводу диаметром  Д=200мм идёт  на посёлок. Водоснабжение посёлка РМЗ осуществляется с повысительной НС, расположенной по ул.Меховова южнее жилого дома №17.  Вода  по  водопроводной сети диаметром Д=110мм (от водовода №1 по ул.Линейная)  приходит  на  НС и по водопроводу диаметром  Д=110мм  идёт к жилым домам  посёлка. Протяженность водопроводной сети 77,9 км.

8) Водоснабжение пос. шахты Северная и пос. Северный рудник осуществляется от ВНС пос.Горняк по водопроводу Д=160мм, вода идёт на ВНС пос.Северный Рудник и по водопроводным сетям Д=100-150мм к жилым домам посёлков.  Протяженность водопроводной сети -21,8 км.

9)  Водоснабжение посёлка Вахрушево осуществляется со скважины №24-э, расположенной в  0,4 км  северо-западнее посёлка. Дебит скважины – 302,4 м3/сут. Забор воды производится насосом ЭЦВ-5-6,3/110  и по водопроводу диаметром Д=150мм подаётся на ВНС по ул. М.Кашена. Протяженность водопроводной сети – 7,2 км.

10) Водоснабжение с. Калачево осуществляется от скважин через водонапорную башню с резервуаром емкостью 25 м³ и далее по водопроводной сети Д=159мм подаётся в сети посёлка, а по водопроводу Д=89-110мм – в жилые дома посёлка.  Протяженность водопроводной сети – 5,6 км.

11) Водоснабжение пос. Зуевка осуществляется от водопроводной сети Д=110мм по ул.Федотьева пос.Старокамышинск и по водопроводу Д=110-63мм.  Протяженность водопроводной сети – 5,3 км.

Качество и контроль

Деятельность лаборатории по закрепленной номенклатуре показателей удостоверена свидетельством № 164 об оценке состояния измерений , действительно до 06.05.2013г.

Лаборатория имеет лицензию на выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности № 74.50.11.001.Л.000089.08.07 от 06.08.2007г

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".

Проблемы

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Таблица  28

Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоснабжения за 2010г

| Показатели качества | Количество проведенных проб |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. измерения | Всего | в т.ч. несоответствующих санитарным нормам |
| Мутность | шт | 3342 | 222 |
| Цветность | шт | 3342 | 17 |
| Хлор остаточный | шт | 3342 | нет |
| Общие колиформные бактерии | шт | 3335 | 123 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | шт | 3335 | 57 |

Таблица  29

Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоснабжения за 9 месяцев 2011г

| Показатели качества | Количество проведенных проб |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. измерения | Всего | в т.ч. несоответствующих санитарным нормам |
| Мутность | проб | 2268 | 212 |
| Цветность | проб | 2268 | 44 |
| Хлор остаточный | проб | 2268 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | проб | 2268 | 115 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | проб | 2268 | 68 |

Требуемые мероприятия.

Реконструкция изношенных водопроводных сетей.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Характеристика качества питьевой воды из подземных источников

Водопровод поселка Вахрушево:

Водоснабжение осуществляется из скважины № 24-Э. Вода из скважины подается в резервуар водонасосной станции, где обеззараживается раствором гипохлорита натрия и подается населению

Качество воды скважины № 24-Э не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям

Таблица  30

| Показатель | Фактическое содержание | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Мутность | 2,8 - 14,0 мг/дм3 | 1,5 мг/дм3 |
| Железо | 1,6 – 4,0 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Жесткость | 7,0 – 8,2 Жººº | 7,0 Жººº |

Водопровод Курочкино:

Водоснабжение осуществляется из скважины № 30. Вода из скважины подается в резервуар водонасосной станции, где обеззараживается раствором гипохлорита натрия и подается потребителю.

Качество воды скважины № 30 не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям.

Таблица 31

| Показатель | Фактическое содержание | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Железо | 0,7 – 1,3 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |

Водопровод поселка Октябрьский:

Водоснабжение осуществляется из скважины № 169 (3), 169 (5), 1-03. Качество воды скважин не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям.

Таблица  32

| Показатель | Фактическое содержание | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Железо | 2,0 – 4,2 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 3,3 – 9,8 мг/дм3 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 40 – 90 градус | 20 градус |
| Запах | 3 балла сероводород | не более 2 балла |
| Марганец | 0,2 – 0,3 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |

Вода из скважин подается  на водоочистку озоно-фильтровальной станции. При контакте воды  с озоном в камере смешения в результате окислительно-восстановительной реакции растворенное двухвалентное железо окисляется до железа (ΙΙΙ), которое выпадает в осадок в виде гидроокиси железа, далее происходит фильтрация на фильтрах с кварцевым песком. Вода после фильтрации  поступает в резервуар водонасосной станции, где обеззараживается раствором гипохлорита натрия и подается населению.

Таблица 33

Характеристики качества питьевой воды в результате очистки

| Показатели | Поступающая на очистку | После очистки | Перед подачей в распределительную сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность (градус) | 20 -75 | 10 -15 | 3 - 6 |
| Мутность (мг/дм3) | 1,8 – 3,8 | 0,7 – 0,9 | 0,9 – 1,2 |
| Железо (мг/дм3) | 1,9 – 2,2 | 0,13 – 0,36 | 0,17 – 0,24 |
| Запах (баллы) | 2 сероводород | 0 | 1 -2 хлорный |
| Марганец (мг/дм3) | 0,2 -0,3 | 0,08 – 0,09 | 0,08 – 0,09 |

- Показатели качества услуг водоснабжения

- Таблица 34

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 85,4% | 86,3% | 93,3% | 96,3% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 20,5 | 20,7 | 22,4 | 23,1 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,002 |
| Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 85,5% | 88,8% | 89,8% | 90,2% |
| Удельное потребление воды населением, имеющим индивидуальные приборы учета | куб.м/чел в месяц | 5,10 | 4,85 | 4,56 | 4,42 |
| Удельное потребление воды населением в среднем по городу | куб.м/чел в месяц | 5,10 | 4,85 | 4,51 | 4,42 |

- Характеристика

Технического состояния водопроводных сетей

25. Система водоснабжения МО Копейский городской округ  по степени обеспеченности подачи воды в общем носит удовлетворительный характер. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 50,0 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО Копейский городской округ 401, 1 муниципальных сетей, частного сектора и бесхозяйных сетей ~ 500,0 км. Износ  муниципальных сетей составляет 83,8 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Таблица  35

Характеристика водопроводной сети

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводной сети диаметром от 50 до 250 мм | км | 246,9 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 103,6 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 41,9% |
| 4 | Одиночное протяжение водопроводной сети диаметром от 250мм до 500мм | км | 101.88 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 99,9 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 98,1% |
| 7 | Одиночное протяжение водопроводной сети диаметром от 500мм | км | 51,4 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 25,3 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 49,2% |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные и уличные  сети от насосных станций  до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 81,3 %,  водозаборным сооружениям – 82,0 % и сооружениям на сетях – 67,9 %.

Таблица 36

Состояние основных фондов систем водоснабжения

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. р. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. р. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. р. | % |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |
| Здания | 7 657 | 6,2% | 5889,7 | 76,9% | 0 | 0,0% |
| Водозаборные сооружения | 2 543 | 2,1% | 2072,1 | 81,5 % | 0 | 0,0% |
| Передаточные устройства | 106 059 | 85,8% | 88 928 | 83,8% | 17 131 | 16,2% |
| Машины и оборудование | 7 324 | 5,9% | 5 412 | 73,9% | 1 912 | 26,1% |
| Итого | 123 583 |  | 104 540 | 82,8% | 19 043 | 15,4% |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| Здания | 11 840 | 8,9% | 8 039 | 67,9% | 3 801 | 32,1% |
| Водозаборные сооружения | 2 475 | 1,9% | 2037,7 | 82,3% | 0 | 0,0% |
| Передаточные устройства | 107 931 | 81,3% | 90 405 | 83,8% | 17 526 | 16,2% |
| Машины и оборудование | 10 512 | 7,9% | 5 768 | 54,9% | 4 744 | 45,1% |
| Итого | 132 758 |  | 106 687 | 80,0% | 26 071 | 0 |

Надежность системы водоснабжения Копейского городского округа Челябинской области  характеризуется как средняя.

Проблемы

Увеличение износа сетей, потребность в строительстве новых сетей для вновь вводимых объектов капитального строительства;

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (от 90%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Структура подачи воды и (потребления) реализации

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010г. оценивается следующим образом:

Поднято и куплено воды  Q  = 45300 куб.м/сут,

Подано в сеть  Q  =  39000  куб.м/сут,

Реализовано воды  Q  = 24800 куб.м/сут,

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Потребители

- Основными потребителями питьевой воды являются: население , предприятия соцкультсферы, прочие потребители.

За 2010 г. соотношение потребления оставило являются:

население – 74,8%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 12,5%;

прочие потребители – 12,7%;

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения. Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 14206 куб. м/сут., что составило 31,3 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

- Организационный анализ

Систему водоснабжения МО Копейский городской округ, предназначена для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО и прочих потребителей, а также для целей пожаротушения.

Таблица 37

Основные показатели системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды и куплено воды | тыс. м3/год | 15913 | 16838,5 | 15825,6 | 16555,5 | 15277,5 | 15260,4 | 15260,4 | 15302,2 | 15302,2 | 15400 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 2227,8 | 2357,4 | 2215,6 | 2317,8 | 2138,9 | 2136,5 | 2136,5 | 2142,3 | 2142,3 | 2156 |
| 2.1 | то же в % к поднятой и купленной воде | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 13685,2 | 14481,2 | 13610 | 14237,7 | 13138,6 | 13123,9 | 13123,9 | 13159,9 | 13159,9 | 13244 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 10376,9 | 10062,7 | 9595,8 | 9052,3 | 8969 | 8969 | 8969 | 9028,8 | 9028,8 | 9163 |
| 4.1 | в том числе, населению | тыс. м3/год | 7493,7 | 7289,8 | 7198,8 | 6772,4 | 6673,3 | 6546,2 | 6547,2 | 6627,2 | 6627,2 | 6772,5 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 1343 | 1189,6 | 1186,4 | 1129,9 | 1135 | 1086,8 | 1086,8 | 1093,6 | 1100,5 | 1100,5 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 1540,2 | 1583,3 | 1210,6 | 1149,9 | 1160,7 | 1336 | 1336 | 1308,0 | 1301,1 | 1290 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 3308,6 | 4418,5 | 4014,1 | 5185,3 | 4169,6 | 4154,9 | 4154,9 | 4131,1 | 4131,1 | 4081 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 20,8 | 26,2 | 25,4 | 31,3 | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 26,9 | 26,5 |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Копейский городской округ  осуществляется за счет покупной воды 95% и из собственных подземных источников 5 %.

Существующая подача питьевой воды организаций водопроводно-канализационного хозяйства  на муниципальные нужды составляет 23,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 16,9 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 6,2 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 11,8 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в Копейском городском округе  осуществляется по  водоводам Д = 200-800 мм в разводящую сеть Копейского городского округа.

На балансе ОКК находится 401,18   км  муниципальных  водопроводных сетей и на обслуживании около 500 км бесхозяйных сетей. Износ сетей составляет 83,8 %.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организаций водопроводно-канализационного хозяйства за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям затрат калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Таблица 38

Структура затрат на водоснабжение за 2010 год

| N | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) | тыс. руб. | 208478,3 |
| 1.1 | расходы на оплату покупной воды, приобретаемой для последующей передачи потребителю | тыс. руб. | 108334,6 |
| 1.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 30437,7 |
| 1.3 | средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч | руб./кВт. ч | 4,769 |
|  | объем приобретения | тыс. кВт. ч | 6382,4 |
| 1.4 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 19486,5 |
| 1.5 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1882,4 |
| 1.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 3506,2 |
| 1.7 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | тыс. руб. | 502,6 |
| 1.8 | Административные расходы | тыс. руб. | 2059,8 |
| 1.9 | расходы на ремонт (капитальный и текущий)основных производственных средств | тыс. руб. | 12750 |
| 1.10 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 26044,8 |
| 2 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | тыс. руб. | -5670,9 |
| 3 | Фактическая валовая выручка | тыс. руб. | 202807,4 |

Основными статьями затрат  по факту являются:

Расходы на покупку воды 50,1% от себестоимости;

Расходы на электроэнергию на технические нужды – 14,6 %;

Расходы на транспортировку воды по возмездным договорам – 12,5%;

Расходы на ремонт и техническое обслуживание по возмездным договорам– 6,2 %;

Таблица 39

Структура затрат на водоснабжение за 2011 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) | тыс. руб. | 229434,3 |
| 1.1 | расходы на оплату покупной воды, приобретаемой для последующей передачи потребителю | тыс. руб. | 120997,8 |
| 1.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 35003,3 |
| 1.3 | средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч | руб./кВт. ч | 5,484 |
|  | объем приобретения | тыс. кВт. ч | 6382,4 |
| 1.4 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 20679,3 |
| 1.5 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1831,2 |
| 1.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 3506,2 |
| 1.7 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | тыс. руб. | 502,6 |
| 1.8 | Административные расходы | тыс. руб. | 112,0 |
| 1.9 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 13273,4 |
| 1.10 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 32153,2 |
| 2 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | тыс. руб. | 2478,1 |
| 3 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 233642,97 |

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2011 г. запланирован небольшой рост расходов на покупную воду (52,7 % в себестоимости) на 2.6%, это связано с неравномерным ростом цен на покупку воды от Сосновских сооружений 8,5%, от Ленинского района  на 16%.

Остальные статьи затрат на 2011 год предусмотрены с индексацией в размерах,  рекомендуемых Федеральной службой по тарифам.

2012 год тарифы на услуги водоснабжения  будут устанавливаться методом фиксированных тарифов также с применением индексов, рекомендуемых Федеральной службой по тарифам

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1) Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 60 %.

2) Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3) Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4) Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5) Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6) Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

1) надежность;

2) качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Индикаторы надежности, качества и доступности

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

Таблица 40

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период |  | С 1 человека по установленному нормативу |

Аварийность сети водоснабжения

Характеристика: Количество аварий в год (323) на сети водоснабжения в расчете на 1 км сети водоснабжения (401,18);

Факт:

И. 6 а = 323 / 401,18 = 0,8

Планируется в результате выполнения мероприятий

И. 6 а 	= 0, 4

Доступность услуг водоснабжения %

Характеристика: Доля населения, имеющего доступ к услугам водоснабжения (123782), в общей численности населения( 139400) , проживающего на территории, обслуживаемой предприятием

Факт:

И. 1 = 123782 / 139400 = 88,8%

Планируется в результате выполнения мероприятий  до 95%.

Сокращение непроизводительных потерь ресурса

Характеристика: Объем произведенной питьевой воды, доставленной в систему водоснабжения, за вычетом собственных нужд 14%  (11370,2), по отношению к:

а) численности населения, имеющего доступ к услугам водоснабжения; (123782)

б) количеству домохозяйств  (667- юр.л.   186 б. о.) , имеющих доступ к услугам водоснабжения

Факт:

И. 2 а = 11370,2 / 123782 / 12 *1000= 7,65  куб. м

И. 2 б = 11370,2 /  853 / 12 = *1000 = 1110,8 куб.м.

Планируется в результате выполнения мероприятий:

И. 2 а 	= 6,8  куб. м

И. 2 б = 1050,0 куб.м.

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 92%.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования, а также сравнении стоимости услуг с городами-спутниками Коркино и Еманжелинск.

При установленном на территории МО Копейский городской округ тарифов  на холодное водоснабжение для населения   с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования  учитывается соотношение  доли платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц, а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Копейский городской округ на одиноко проживающего гражданина.

Услуги по холодному водоснабжению организаций коммунального комплекса на 2011 год  доступны для потребителей МО Копейский городской округ.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО Копейский городской округ сформированы мероприятия производственной программы, включающие текущий ремонт сетей водоснабжения.

- Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Копейский городской округ показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Строительство нового водовода Челябинск-Копейск;

- Поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с применением неметаллических трубопроводов, техническое перевооружение водопроводно-насосных станций.

Таблица 41

Перечень мероприятий по перспективному развитию систем водоснабжения Копейского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объекта | Вид мероприятия | Фин. потребность | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Внутирквартальные водопроводные сети | Внвовь строящиеся жилые дома | Строительство L = 16,6км | 35000,0 | 6000 | 5000,0 | 6000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3000 | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 |
| 2 | Водопроводная сеть | от ВНС 3-го подъема - до ул.Томилова | Строительство D=500, L = 1,5 км | 28000,0 |  |  |  | 10000 | 18000 |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводная сеть | от ВНС 3-го подъема до ВНС по ул. Телеграфной | Строительство D=500, L = 3,0 км | 55000,0 |  |  |  | 12000 | 43000 |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводная насосная станция 3-го подъема | ул. Тюленина,1 | Модернизация | 20000,0 | 4000 | 5000 | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водопроводная насосная станция | пос. Горняк. ул. Пестеля, д. 40 | Реконструкция | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водовод Д 800 Челябинск-Копейск | От Сосновских сооружений до ВНС 3-го подъема | Модернизация водовода D=820, L =1 км | 36000 | 4000 | 4000 | 20000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| 7 | Водопроводная сеть | по ул. Томилова от ул. 4-ая Пятилетка до пр. Коммунистический | Строительство D=500, L = 0,86км | 16480,0 | 16480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уличные водопроводные сети | Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка | Строительство и модернизация D=32-100, L = 7,0 км | 12600,0 | 3600 | 2700 | 2700 | 1800 | 1800,0 |  |  |  |  |
| 9 | Водопроводная сеть | по пр.Коммунисти-ческий от пр. Победы до ул. Томилова | Строительство D=500, L = 0,45 км | 8900,0 |  | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Водопроводная сеть | по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунстический | Строительство D=500, L = 0,45 км | 8100,0 |  |  |  | 8100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Водопроводные сети | центр города Копейска | Модернизация существующих сетей D=63-500, L = 6,3 км | 20000,0 | 6350 | 6350 | 3175 | 3175,0 | 950 |  |  |  |  |
| 12 | Разведочно-эксплуатационная скважина | р.п. Вахрушево | Проектирование и сооружение разведочно-эксплутационных скважин с обустройством, водоподготовкой и прокладкой сетей | 8840,0 |  |  | 2680 | 5930 | 230 |  |  |  |  |
| 13 | Разведочно-эксплуатационная скважина | с. Синеглазово |  | 10200,0 | 2300 | 7900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водопроводная сеть | от ул. Калинина до ул. Ленина | Модернизация существующих сетей D=250 L = 0,51 | 2530,0 | 2530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Водопроводная сеть | пос. Октябрьский от скв. 2-го подъема до ВНС по ул. Российской | Модернизация существующих сетей D=200 2 нитки L = 0,58км | 3100,0 | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Водопроводная сеть | по ул.Кузнецова от ул.Бр.Гожевых до пр.Коммунистический | Строительство D=300, L = 0,74 км | 4600,0 | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Водопроводная сеть | по пр. Коммунистич-еский от ул. Обухова до пр. Ильича | Модернизация D=500, L =1,7 км | 8489,0 | 8489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Многоквартирные дома | г. Копейск | Установка общедомовых приборов учета шт.120 | 7200,0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |  |  |  |  |
| 19 | Система водоснабжения МО | по существующим сетям | Установка пожарных гидрантов 175 шт.для целей пожаротушения | 2900,0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |  |  |  |  |
| 20 | Водовод II нитка | Челябинск-Копейск | Проектирование II нитки водовода Челябинск-Копейск | 10000,0 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство II нитки водовода Челябинск-Копейск D=820 мм, L=27 км | 1012000,0 |  |  |  |  |  | 253000 | 253000 | 253000 | 253000 |
| 21 | Водопроводная насосная станция 3-го подъема | ул. Тюленина,1 | Реконструкция | 108000,0 |  |  |  |  |  | 30000 | 25000 | 53000 |  |
| 22 | Водопроводная сеть | по пр. Коммунисти-ческий от ул. Обухова до пр. Победы | Строительство D-500 L-2,6 | 28250,0 |  |  |  |  |  | 14250 | 14000 |  |  |
| 23 | Водопроводная насосная станция №1 | п. Октябрьский ул. Российская,33 | Реконструкция здания, замена оборудования | 9000,0 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 24 | Водопроводная насосная станция №2 | п. Октябрьский ул. Российская,33 | Реконструкция здания, замена оборудования | 12000,0 |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |
| 25 | Водопроводная насосная станция | ул. Федячкина,15 | Реконструкция здания, замена оборудования | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |
| 26 | Водовод № 4 | от ВНС 4-го участка до ВНС пос. Старокамышинск | Модернизация D=160-300, L =0,41 км (пер. Крымский) | 1132,0 |  |  |  |  |  | 1132 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1490321 | 77469 | 41870 | 47575 | 51025 | 74000 | 310382 | 307000 | 327000 | 254000 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения  1490321 тыс. руб.

Финансовые потребности  в сумме 291939 тыс. руб.  для выполнения мероприятий, направленных на увеличение мощности системы, обеспечиваются за счет средств организаций коммунального комплекса, в том числе:

а) прибыли, направляемой на инвестиции

- б) амортизационных отчислений;

- Размер финансовых  потребностей, обеспечиваемых за счет организаций коммунального комплекса, определен  исходя из степени доступности для потребителей тарифа на подключение к системам водоснабжения и периода действия инвестиционной программы 2012-2016 г.г.

- Финансовые потребности в сумме 1198382 тыс. руб.  могут обеспечиваться  за счет иных средств, в том числе:

- - привлеченных средств;

- - бюджетных средств;

- - средств внебюджетных фондов;

- - прочих источников.

Источники финансирования мероприятий в сумме 291939 тыс. руб., включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Копейского городского округа Челябинской области. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. – 0,7 единицы;

2014г. – 0,6 единицы;

2016 г. – 0,5 единицы;

2020 г. – 0,4 единицы

Износ основных фондов ( передаточные устройства)

2012 г. – 82,1%;

2014 г. – 77,8%;

2016 г. – 69,6%;

2020 г. – 65,5 %

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2012 г. – 3,2%;

2013г. – 3,1%;

2014 г. – 2,9%

2015 г. – 4,1%;

2016г. – 4,3%;

2017 г. – 2,1%

2018г. – 2,1%

2019 г. –2,0%

2020 г. -1,7%

Уровень потерь ресурса

2012 г. – 27,2%;

2013г. – 27,1%;

2014 г. – 27,0%

2015 г. – 26,9%;

2016г. – 26,5%;

2020 г. – 24 %.

- V. Комплексное развитие системы водоотведения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоотведения муниципального образования Копейский городской округ  являются:

1)обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

2)обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

3)достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

4)достижения параметров очистки сточных вод до нормативных показателей, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды.

Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение МО Копейский городской округ  представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В Копейском городском округе Челябинской области  существует централизованная система  канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей – 227,7 км, в т.ч.:

Напорные  канализационные коллекторы – 58,4 км;

Безнапорных - 169,3 км, из них

Диаметром до 500 мм – 158,6 км;

Диаметром более  500 мм  10,7 км.

Канализационные насосные станции – 14 шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 45,0 тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения Q = 14,9  тыс. куб. м/сут.:

ОСК оз. Курлады  -   Q = 12,0 тыс. куб. м;

ОСК оз. Шелюгино -  Q = 2,7 тыс. куб. м.

ОСК оз. Курочкино -  Q = 0,2 тыс. куб. м.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

45. Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

1)износ сетей составляет до 77,5 %;

2)износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

3)отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

1)Недостаточная мощность ОСК оз. Курлады

2)низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

3)использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

4)применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

5)Сброс концентрированных  стоков на оз. Шелюгино.

- Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

1)фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

2)эффективность очистки;

3)аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод МО осуществляется по системе городской канализации. На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по МО 227,7 км. Диаметр труб сети –от 100 до 600 мм.  Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет 77,5 %.

На сети имеется  14 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 45,0 куб. м/сут.

Часть территории Копейского городского округа Челябинской области  не канализована. Это преимущественно часть территории частного и индивидуального сектора, многоквартирные дома послевоенной застройки. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец по ул. Кемеровской.

Проектная производительность очистных сооружений МО КГО составляет 14,9 куб. м/сут.

Очистные сооружения состоят из ОСК оз. Курлады  -   Q = 12,0 тыс. куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1957 г., с реконструкцией в 1976г.), ОСК оз. Шелюгино -  Q = 2,7 тыс. куб. м. (введены в эксплуатацию в 1981 г.). ОСК оз. Курочкино - Q = 0,2 тыс. куб. м/сут    (введены в эксплуатацию в 1986 г.).

На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице.

Эффективность работы очистных сооружений

Таблица 41

| Наименование показателей | Норматив допустимого сбросаПДК мг/л | Фактическая загрузка, тыс м3/год м3/сут | Концентрация загрязняющих веществ, мг/л |  |  |  |  | Эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поступающая сточная вода | Выходящая сточная вода |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| Городские очистные сооружения. Выпуск №1. Сброс в оз. Курлады |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БПКпол | БПКпол = 3,88 | 10684761 м3/год 29273 м3/сут | БПК5=173,0 | БПК5= 77,7 БПКпол=100,0 |  |  |  | 55,09 (по БПК5 ) |
| Взвешенные вещества | 37,95 |  | 160,0 | 57,9 |  |  |  | 63,8 |
| Ионы аммония | 0,93 |  | 36,0 | 28,67 |  |  |  | 20,36 |
| Нитриты | 0,089 |  | - | 0,93 |  |  |  | - |
| Нитраты | 6,0 |  | - | 1,76 |  |  |  | - |
| Фосфаты по Р | 0,64 |  | 3,9 | 3,28 |  |  |  | 15,9 |
| Хлориды | 104,0 |  | 112,0 | 105,8 |  |  |  | 5,5 |
| Сульфаты | 207,0 |  | 187,0 | 177,0 |  |  |  | 5,3 |
| Сухой остаток | 735,3 |  | 715,0 | 673,0 |  |  |  | 5,9 |
| АПАВ | 0,49 |  | 2,2 | 0,77 |  |  |  | 65,0 |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 1,4 | 0,55 |  |  |  | 60,7 |
| Железо общее | 0,11 |  | 2,35 | 1,1 |  |  |  | 53,2 |
| Медь | 0,002 |  | 0,028 | 0,017 |  |  |  | 39,3 |
| Очистные сооружения Выпуск №2. Сброс в оз.Шелюгино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БПКпол | БПКпол = 3,0 | 362,1 м3/год 992,1м3/сут | БПК5= 250,0 |  | БПК5= 17,4 БПКпол=34,5 |  | 93,0 (по БПК5) |  |
| Взвешенные вещества | 8,65 |  | 242,0 |  | 10,23 |  | 95,8 |  |
| Ионы аммония | 0,57 |  | 71,0 |  | 12,43 |  | 82,5 |  |
| Нитриты | 0,08 |  | - |  | 4,8 |  | - |  |
| Нитраты | 40,0 |  | - |  | 121,58 |  | - |  |
| Фосфаты по Р | 0,2 |  | 6,0 |  | 5,9 |  | 1,7 |  |
| Хлориды | 83,2 |  | 81,0 |  | 80,4 |  | 0,74 |  |
| Сульфаты | 69,9 |  | 100,0 |  | 84,17 |  | 15,8 |  |
| Сухой остаток | 613,0 |  | 579,0 |  | 595,0 |  | - |  |
| АПАВ | 0,1 |  | 0,94 |  | 0,115 |  | 87,8 |  |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,90 |  | 0,308 |  | 65,8 |  |
| Железо общее | 0,1 |  | 2,6 |  | 0,49 |  | 81,2 |  |
| Очистные сооружения Курочкино. Выпуск № 3. Сброс на поля фильтрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БПКпол | - | 24300 м3/год 66,58м3/сут | БПК5= 75,0 |  | БПК5= 4,4 БПКпол=6,4 | 94,1 (по БПК5) |  |  |
| Взвешенные вещества | - |  | 55,0 |  | 7,99 | 85,5 |  |  |
| Ионы аммония | - |  | 30,2 |  | 11,27 | 62,7 |  |  |
| Нитриты | - |  | - |  | 0,43 | - |  |  |
| Нитраты | - |  | - |  | 22,7 | - |  |  |
| Фосфаты по Р | - |  | 1,9 |  | 0,93 | 51,1 |  |  |

По многим показателям очищенная сточная вода превышает нормативно допустимый сброс (ПДК):

1)Городские очистные сооружения. Выпуск №1:

БПКпол  - в 25,8раз (100,0/3,88),

взвешенные вещества – в 1,5 раза  (57,9/37,95),

ионы аммония - в 30,8 раза  (28,67/0,93),

нитриты – в 10,4 раза (0,93/0,089),

фосфаты по Р – 5,1 раза  (3,28/0,64),

АПАВ – в 1,57 раз  (0,77/0,49),

нефтепродукты – в 11 раз (0,55/0,05),

железо общее – в 10раз  (1,1/0,11),

медь – в 8,5 раз  (0,017/0,002)

2)Очистные сооружения оз.Шелюгино. Выпуск №2:

БПКпол – в 11,5 раз  (34,5/3),

взвешенные вещества – в 1,18  (10,23/8,65),

ионы аммония – в 21,8 раза  (12,43/0,57),

нитриты – в 60 раз  (4,8/0,08),

нитраты – в 3 раза  (121,58/40),

фосфаты по Р – в 29,5 раза  (5,9/0,2),

сульфаты – в 1,2 раза  (84,17/69,9),

АПАВ – в 1,15 раза  (0,115/0,1),

нефтепродукты – в 6 раз  (0,308/0,05),

железо общее – в 4,9 раза  (0,49/0,1)

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

1)низкая надежность сетей и сооружений;

2)загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

3)низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Городские очистные сооружения канализации Копейского городского округа Челябинской области   в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства Копейского городского округа Челябинской области  - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых сточных водах в озера Курлады и Шелюгино к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых ОСК с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую схему очистки сточных вод методов по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы очистных сооружений канализации, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки.

Существующая технология очистки сточных вод включает:

Городские ОСК оз. Курлады :

Состав: 1) Песколовки – 2шт.

2) Песковые площадки – 2 шт.

3) Первичные отстойники – 6 шт.

4) Аэротенки

5) Вторичные отстойники – 8 шт.

6) Контактные резервуары – 2 шт.

7) Метантенки - 2шт.

8) Иловые площадки – 3 шт.

Весь объем сточных вод поступает на решётки с ручным удаление отбросов, которые установлены в лотках перед песколовками.

Минеральные вещества задерживаются в двух песколовках с круговым движением воды. Осадок из песколовок  перекачиваются с помощью гидроэлеватора на песковые площадки для обезвоживания. Площадки оборудованы вертикальным и горизонтальным дренажом. Дренажная вода поступает в первичные отстойники.

Первичное отстаивание производится в шести вертикальных отстойниках. Отстойники круглые в плане, диаметром по 7,0 м. Биологическая очистка производится в аэротенках. Воздух для аэрации подаётся из воздуходувной станции. Аэраторы выполнены из пластмассовых труб. Из аэротенков сточная жидкость поступает в восемь вторичных вертикальных отстойника, диметром 7,0м каждый, где происходит её отстаивание, и затем она направляется в контактные резервуары.

Обеззараживание сбрасываемых сточных вод производится с помощью газообразного хлора. Хлорная вода вводится в контактные резервуары. Стоки из контактных резервуаров, прошедшие биологическую очистку, и сточные воды, прошедшие очистку в отстойниках, поступают в общий лоток и по нему сбрасываются в озеро Курлады.

Осадок из песколовок и отстойников по трубопроводу Ø 300мм поступает на песковые площадки для обезвоживания и просушивания. Пековые площадки оборудованы системой горизонтального и вертикального дренажа. Отводимая с песковых площадок вода собирается в дренажный колодец, откуда перекачивается в первичные отстойники. Осадок из первичных и вторичных отстойников подаётся в метантенки, где происходит мезофильное сбраживание последнего, после чего осадок направляется на иловые площадки для обезвоживания. Иловая вода после иловых площадок подаётся насосами в голову очистных сооружений. Просушенный осадок выгружается с иловых площадок и компостируется на территории очистных сооружений. Приёмником сточных вод является озеро Курлады.

Проблема: Проектная производительность ОСК  позволяет производить очистку сточных вод только в размере 1/3  от поступающего на ОСК объема.

Отсутствие необходимого количества иловых площадок для временного размещения илового осадка.

ОСК оз. Шелюгино:

Состав: 1) Резервуар – усреднитель

2) Песколовки – 2 шт.

3) Песковые площадки

4) Первичные отстойники

5) Аэротенки

6) Вторичные отстойники – 2 шт.

7) Контактные резервуары – 2 шт.

8) Минерализаторы

9) Иловые площадки – 5 шт.

Из усреднителя стоки подаются на решётки, в две песколовки и в блок биологической очистки, объединяющий два первичных отстойника, два двухкоридорных аэротенка-смесителя, два вторичных отстойника, два контактных резервуара и минерализаторы.

Для задержания из сточных вод крупных примесей в подводящих лотках установлены решетки с ручным удалением отбросов.

Песколовки горизонтальные, с круговым движением воды. В песколовках производится задержание тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Из песколовок сточная жидкость поступает в блок биологической очистки: вначале – в первичные вертикальные отстойники, а затем – в аэротенки. Аэраторы выполнены из пластмассовых труб фирмы «Этек». Биологически очищенная сточная жидкость из аэротенков поступает для осветления во вторичные отстойники.

Активный ил из отстойников перекачивается в аэротенки эрлифтами.

Осадок из песколовок перекачивается на песковые площадки, где обезвоживается, а дренажная вода подается в первичные отстойники.

Осадок из первичных отстойников перекачивается в минерализаторы, где происходит сбраживание последнего, после чего осадок направляется на иловые площадки для обезвоживания. Ил из вторичных отстойников также удаляется на иловые площадки. Иловые площадки оборудованы системой дренажа.

Иловая вода с иловых площадок отводится в приёмный резервуар насосной станции, откуда насосами подаётся в голову очистных сооружений. Просушенный осадок выгружается с иловых площадок и компостируется на территории очистных сооружений. Преемником сточных вод является озеро Шелюгино.

Проблема: неравномерное поступление сточных вод на ОСК, высокая  концентрация содержания взвешенных веществ в сточной воде.

ОСК оз.Курочкино:

Сброс сточных вод очистных сооружений водоотведения на озере Курочкино осуществляется на поля фильтрации, расположенные в 400 м. на юго-запад от площадки очистных сооружений. Площадь полей фильтрации – 2,0 га.

Состав: 1) приёмная камера

2) Компактная установка КУ-200

3) Контактный резервуар

4) Иловые площадки

5) Поля фильтрации

Поступающие сточные воды проходят очистку от крупных примесей на решётках с ручным удалением загрязнений.

Задержанные крупные примеси собираются в контейнере, а стоки далее через распределительный трубопровод поступают на компактную установку КУ-200. Компактная установка представляет собой блок емкостей, состоящий из аэротенка, вторичного отстойника, минерализатора.

Затем сточные воды поступают в вертикальный отстойник. Очищенная вода собирается по водосборному лотку и самотеком поступает в контактный резервуар и далее в приёмный резервуар насосной станции, откуда перекачиваются на поля фильтрации. Просушенный осадок выгружается с иловых площадок и компостируется на территории очистных сооружений.

- Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

Система водоотведения МО Копейский городской округ – общесплавная. Сточные воды от жилой застройки МО Копейский городской округ, хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды промпредприятий, сточные воды посёлков РМЗ, 2-го и 4-го участков, Горняк, Бажова, Старокамышинск и шахты Подозёрной собираются по самотечной водоотводящей сети в приёмные резервуары 14-ти канализационных перекачных станций и насосами подаются в коллектора Д=600мм и Д=1000мм. По коллекторам стоки самотёком поступают на городские очистные сооружения. В МО Копейский городской округ нет ливневой водоотводящей сети, поэтому в период таяния снега и во время дождей поверхностные воды собираются канализационной сетью и тоже поступают на очистные сооружения. Сточные воды пос.Октябрьский сбрасываются на очистные сооружения г.Коркино. Канализование части домов МО Копейский городской округ, пос.Северный Рудник и некоторых других посёлков, не оборудованных централизованной системой канализации, организовано в выгребы, стоки из которых вывозятся специализированными организациями на сливную канализационную станцию на коллекторе Д=1000мм по ул.Кемеровская.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка и биологическая очистка;

Характеристика сети водоотведения

Копейского городского округа Челябинской области  														Таблица 42

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение напорных коллекторов | км | 56,3 | 56,3 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 23,05 | 23,05 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 40,9% | 40,9% |
| 4 | Одиночное протяжение безнапорных канализационных сетей | км | 168,15 | 169,3 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 83,6 | 83,1 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 49,7% | 49,1% |
| 7 | Общая протяженность канализационной сети | км | 224,45 | 225,6 |
| 8 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 106,65 | 106,15 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 47,5% | 47,1% |

В 2009 - 2010 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 47 %.

Характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в таблице Характеристика оборудования канализационных насосных станций

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Оборудование | Норма подача куб. м/ч | Напор, м | Факт подача куб.м/ч | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная станция № 1 г. Копейск, п. Горняк, ул. Фурманова, 2а | Насос ФГ-216/24-40 | 216 | 24 | 180 | 38,63% |
|  |  | Насос СД-250/22,5 | 250 | 22,5 |  |  |
|  |  | Насос СД 160/45 | 160 | 45 | резервный |  |
| 2 | Канализационная насосная станция г. Копейск, п.Октябрьский, ул. Гагарина, 7в | Насос СД-160/45 | 160 | 45 | 100 | 62,50% |
|  |  | Насос 4НФ | 150 | 30 | резервный |  |
| 3 | Канализационная насосная станция № 4 г. Копейск, п. Железнодорожный, ул. Мечникова, 17 а | Насос СД-400/80 | 400 | 80 | 370 | 43,53% |
|  |  | Насос СД-450/22,5 | 450 | 22,5 |  |  |
|  |  | Насос СД-450/22,5 | 450 | 22,5 | резервный |  |
| 4 | Канализационная насосная станция г. Копейск, п. Октябрьский, ул. Российская, 5 | Насос СД -250/22,5 | 250 | 22,5 | 170 | 36,48% |
|  |  | Насос ФГ 216/24 | 216 | 24 |  |  |
|  |  | Насос СД-160/45 | 160 | 45 | резервный |  |
| 5 | Канализационная насосная станция г. Копейск, ул. Тюленина, 1 | Насос ФГ-81/31 | 81 | 31 | резервный |  |
|  |  | Насос НГ150-125-290 | 150 | 100 | 50 | 33,33% |
|  |  | Насос СМ 80-50-200/2 | 80 | 50 | резервный |  |
| 6 | Канализационная насосная станция № 1 г. Копейск, п. Старокамышинск, ул. Алексеева, 17 | Насос СД-250/22,5 | 250 | 22,5 | 170 | 68,00% |
|  |  | Насос СД-160/45 | 160 | 45 | резервный |  |
| 7 | Канализационная насосная станция № 3 г. Копейск, п. Старокамышинск, в р-не кладбища | Насос ФГ-450/22,5 | 450 | 22,5 | 200 | 44,44% |
|  |  | Насос СД-160/45 | 160 | 45 | резервный |  |
| 8 | Канализационная насосная станция № 2 г. Копейск, п. Бажова, ул.Л. Чайкиной, 33 | Насос СД-450/22,5 | 450 | 22,5 | 320 | 48,05% |
|  |  | Насос ФГ-216/24 | 216 | 24 |  |  |
|  |  | Насос СД-450/22,5 | 450 | 22,5 | резервный |  |
| 9 | Канализационная насосная станция № 3г. Копейск, ул. Литвинова, 62 а | Насос фекальный СД | 160 | 45 | резервный |  |
|  |  | Насос 4НФ | 200 | 45 | 150 | 75,00% |
| 10 | Канализационная насосная станция г. Копейск, п. Потанино, северо - западнее жилого дома № 2 по ул. Луганская | Насос фекальный СД | 150 | 50 | 180 | 51,43% |
|  |  | Насос СМ-К-200-1АС | 200 | 30 |  |  |
|  |  | Насос СД-160-45 | 200 | 30 | резервный |  |
| 11 | Канализационная насосная станция № 1 г. Копейск, п. Бажово, ул.Кизиловская,6 | Насос СД-150*125*400/4 | 150 | 50 | резервный |  |
|  |  | Насос 4НФ | 200 | 30 | 180 | 90,00% |
| 12 | Канализационная насосная станция № 2 г.Копейск, п. Горняк, ул.Чернышевского, 15б | Насос 4НФ | 200 | 30 | 150 | 75,00% |
|  |  | Насос СД-160/45 | 160 | 45 | резервный |  |
| 13 | Канализационная насосная станция г. Копейск, ул. Тугайкульская, 8 | Насос СД-160/40 | 160 | 40 | 100 | 62,50% |
|  |  | Насос СД-160/40 | 160 | 40 | резервный |  |
| 14 | Канализационная насосная станция № 2 г. Копейск, п. Старокамышинск, ул. Федотьева,2а | Насос СД-160/45 | 160 | 30 | 160 | 100,00% |
| 15 | Канализационная насосная станция г. Копейск, ул. Учительская,16а | Насос НГ-150-125-290 | 160 | 45 | резервный |  |
|  |  | Агрегат электронасосный одновинтовой | 150 | 30 | 150 | 62,50% |
|  |  | Насос СМ 80-50-200/2 | 90 | 50 |  |  |
|  |  | Насос СМ 80-50-200/2 | 80 | 50 | резервный |  |

В 2010 году проектная производительность КНС составила 49250  тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 31994 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил 35 %.

Проблемы

Значительная часть канализационных сетей   выработала свой ресурс и нуждается в срочной замене до 47% сетей.

Износ и несоответствие технологического оборудования насосных станций современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (47 %), с использованием современных технологий. Строительство новых канализационных сетей для обеспечения  вновь строящегося жилого сектора Копейского городского округа.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ, не требующих постоянного присутствия персонала.

Таблица 45

Характеристика очистных сооружений канализации

| N п/п | Место расположения | Наименование сооружений | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па) | Производительность |  |  |  | КПД % |
|  |  |  |  | Проект | Ед. изм | Факт | Ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОСК Курлады | Песколовка | 2 шт, ж/б | 25 | тыс.м3/сут | 36 | тыс.м3/сут | 100,0% |
|  |  | Песковые площадки | 2 шт по V=200 м3 | 40 | м3/сут | 40 | м3/сут | 100,0% |
|  |  | Отстойник первичный | 6 шт по V=146,2 м3 | 12 | тыс.м3/сут | 36 | тыс.м3/сут | 100,0% |
|  |  | Аэротенк | 4 секции, в каждой секции по 3 коридора, ж/б, Vобщий=7000 м3 | 12 | тыс.м3/сут | 36 | тыс.м3/сут | 100,0% |
|  |  | Отстойник вторичный | 8 шт 4 шт по V=146,2 м3 4 шт по V=267,1 м3 | 20 | тыс.м3/сут | 36 | тыс.м3/сут | 100,0% |
|  |  | Контактный резервуар | 2 шт по V=146,2 м3 | 12 | тыс.м3/сут | 36 | тыс.м3/сут | 100,0% |
|  |  | Иловая площадка | 3 шт по V=2000 м3 | 60 | м3/сут | 80 | м3/сут | 100,0% |
|  |  | Метантенк | 2 шт, ж/б по V=900 м3 | 60 | м3/сут | 80 | м3/сут | 100,0% |
|  |  | Иловая насосная возврата активного ила в аэротенки | Насосы 3 шт, марка СД-150х125х400 | 450 | м3/час | 200 | м3/час | 44,4% |
|  |  | Станция насосно-воздуходувная | Турбовоздуходувка, 2 шт, марка ТВ-80.1.6 | 6000 | м3/час | 6000 | м3/час | 100,0% |
|  |  |  | Насос, 1 шт, марка К-100-65 | 100 | м3/час | 50 | м3/час | 50,0% |
|  |  | Станция возврата сточных вод | Насосы, 4 шт, марка ФГ-144 | 480 | м3/час | 200 | м3/час | 41,7% |
|  |  | Котельная | Насосы 2 шт, марка К-80х50 | 160 | м3/час | 80 | м3/час | 50,0% |
|  |  |  | Насосы 2 шт, марка К-80х50 | 60 | м3/час | 20 | м3/час | 33,3% |
| 2 | ОСК Потанино | Песколовка | 2 шт, ж/б, по V=200 м3 | 2700 | м3/сут | 1200 | м3/сут | 44,4% |
|  |  | Сбраживатель | 2 шт, ж/б, по V=200 м3 | 2700 | м3/сут | 1200 | м3/сут | 44,4% |
|  |  | Первичный отстойник | 2 шт, ж/б, по V=200 м3 | 2700 | м3/сут | 1200 | м3/сут | 44,4% |
|  |  | Аэротенк | 2 шт, ж/б, по V=350 м3 | 2700 | м3/сут | 1200 | м3/сут | 44,4% |
|  |  | Вторичный отстойник | 2 шт, ж/б, по V=200 м3 | 2700 | м3/сут | 1200 | м3/сут | 44,4% |
|  |  | Контактный резервуар | 2 шт, ж/б, по V=100 м3 | 2700 | м3/сут | 1200 | м3/сут | 44,4% |
|  |  | Усреднитель | 2 шт, ж/б, по V=250 м3 | 500 | м3/сут | 250 | м3/сут | 50,0% |
|  |  |  | Насос, 2 шт, Марка К 100/50 50 м.вод.ст. | 100 | м3 | 30 | м3 | 30,0% |
|  |  | Иловые площадки | 5 шт, ж/б, по V=200 м3 | 60 | тонн | 40 | тонн | 66,7% |
|  |  | Песковая площадка, метантенк | V=350 м3 | 350 | м3 | 200 | м3 | 57,1% |
|  |  | Насосно-воздуходувная станция | Воздуходувка, 2 шт, марка ТМ-80-1,6 | 6000 | м3/час | 3000 | м3/час | 50,0% |
|  |  |  | Насос, 2 шт, марка СМ-150х45 | 200 | м3/час | 100 | м3/час | 50,0% |
|  |  |  | Компрессор, марка ФВ-51 | 400 | м3/час | 50 | м3/час | 12,5% |
|  |  |  | Насос, 2 шт, К-80х50 | 80 | м3/час | 10 | м3/час | 12,5% |
|  |  | Перекачная станция | V=300 м3 насос 2 шт, марка К 100х50 | 100 | м3/час | 40 | м3/час | 40,0% |
| 3 | ОСК Курочкино | Канализационная насосная станция грязной воды | V=300 м3 насос 2 шт, марка К 160х50, 45 м. вод.ст. | 160 | м3/час | 140 | м3/час | 87,5% |
|  |  | Здание компактной установки | Компактная установка КУ-200, V=200 м3 | 200 | м3 | 50 | м3 | 25,0% |
|  |  |  | Компрессор, 3 шт, марка АФВ-51-753, 60 м.вод.ст. | 400 | м3/час | 400 | м3/час | 87,5% |
|  |  | Канализационная насосная станция чистой воды | V=100 м3 насос 2 шт, марка СМ 80х50, 50 м. вод.ст. | 80 | м3/час | 70 | м3/час | 87,5% |
|  |  | Поля фильтрации | Котлованы, 3 шт, по V=200 м3 | 600 | м3 | 100 | м3 | 16,7% |
|  |  | Иловые площадки | 2 шт, ж/б, по V=300 м3 | 600 | м3 | 50 | м3 | 8,3% |

В 2010 году проектная производительность ОСК оз. Курлады   составила 12 тыс. куб. м/сут., фактическая – 29,3 тыс. куб. м/сут. Очистные сооружения перегружены в 2,5 раза.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод в 2010 году  составил 0,28  кВт.ч/куб. м.

Требуемые мероприятия:

На очистных сооружениях оз. Шелюгино требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

строительство узла обработки осадка сточных вод;

переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод или  проектирование и реконструкция сооружений доочистки сточных вод на ОСК;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов.

Проектирование и строительство новых городских ОСК оз. Курлады  в целях достижения нормативных параметров очистки сточных вод и осадков и увеличения производительности для обеспечения системой водоотведения  вновь строящихся жилых объектов Копейского городского округа.

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

Состояние основных фондов системы водоотведения

Таблица 46

|  | Балансовая стоимость, тыс. р. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость,тыс. р. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. р. | % |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Здания | 4 648 | 5,0% | 4648 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Передаточные устройства | 86 002 | 93,4% | 58 337 | 67,8% | 27 665 | 32,2% |
| Машины и оборудование | 1 400 | 1,5% | 1 042 | 74,4% | 358 | 25,6% |
| Итого | 92 050 |  |  |  |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |
| Здания | 4 648 | 5,0% | 4648 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Передаточные устройства | 86 002 | 93,4% | 60 788 | 70,7% | 25 214 | 29,3% |
| Машины и оборудование | 1 400 | 1,5% | 1 177 | 84,1% | 223 | 15,9% |
| Итого | 92 050 |  |  |  |  |  |

Проблемы:

Надежность системы водоотведения МО Копейский городской округ характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,195 ед./км при плане 0,132 ед./км;

индекс реконструируемых сетей -0,8 % при норме 4 - 5%;

удельный расход электроэнергии – 0,38 кВт.ч/куб. м.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 70,7 %. Очистные сооружения   канализации – мощность не соответствует потребностям Копейского городского округа Челябинской области

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения;

Строительство новых канализационных сетей;

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ, не требующих постоянного присутствия персонала.

Строительство ОСК на оз. Курлады  с мощностью очистки 50 куб.м /сут.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 30164,78  куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 20869,58 куб. м/сут.

3. Дисбаланс составил Q = 9295,2  куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 30,8 %.

- Основные показатели работы системы водоотведения

В 2011 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 12210,6 тыс. куб. м/год, что на 10,3% больше факта 2010 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит 4597,9  тыс. куб. м/год, что на 33,1 % больше факта 2010 г.

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод, поступающих на ОСК,  произойдет за счет дополнительных ливневых вод, попадающих в городскую систему канализации.

Основные показатели системы водоотведения

Таблица 47

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс.м3/год | 11922,9 | 11241,3 | 10983,8 | 11071,1 | 12210,6 | 11066,4 | 11066,4 | 11068,2 | 11070,5 | 11194,8 |
| 2 | Объем реализации | тыс.м3/год | 8730 | 8508,4 | 8200,6 | 7617,4 | 7612,7 | 7612,7 | 7612,7 | 7621,3 | 7623,7 | 7747,9 |
| 2.1 | Население | тыс.м3/год | 6701,6 | 6482,6 | 6414,6 | 5958,5 | 5981,9 | 5879,9 | 5879,9 | 5940,6 | 5940,6 | 6070,9 |
| 2.2 | бюджетные организации | тыс.м3/год | 1115,7 | 1087,5 | 1089,3 | 1035,6 | 1004,1 | 1005,6 | 1005,6 | 967,8 | 973,9 | 973,9 |
| 2.3 | прочие потребители | тыс.м3/год | 912,7 | 938,3 | 696,7 | 623,3 | 626,7 | 727,2 | 727,2 | 712,9 | 709,1 | 703,1 |
| 3 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс.м3/год | 3192,9 | 2732,9 | 2783,2 | 3453,7 | 4597,9 | 3453,7 | 3453,7 | 3446,9 | 3446,8 | 3446,9 |

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка,) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на перекачку сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация и аренда ОС;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

расходы на оплату услуг производственного характера.

Расходы по очистке сточной жидкости:

материалы;

электроэнергия;

амортизация и аренда ОС;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Прочие прямые расходы

Административные  расходы

Прибыль

Расходы на прием и транспортировку сточной жидкости за 2010 год

Таблица 48

| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) | тыс. руб. | 70977,4 |
| 2 | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими | тыс. руб. | 7323,0 |
| 3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 7276,6 |
| 4 | средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч | руб./кВт. ч | 2,911 |
| 5 | объем приобретения | тыс. кВт. ч | 2500 |
| 6 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 7 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 970,2 |
| 8 | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 7208,5 |
| 9 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 307,7 |
| 10 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | тыс. руб. | 80,3 |
| 11 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |
| 12 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 9088,2 |
| 13 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 25037,8 |

В 2011 году средне-отпускной тариф  потребителям МО Копейский городской округ  на услуги систем водоотведения 15,80 руб./куб. м (НДС не предусмотрен) согласно постановлению Госудасртвенного Комитета «Единый тарифный орган по Челябинской области»   № 44/10 от 30 ноября 2010 года, темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 13,7_%. С 2011 года согласно данному Постановлению  установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения 12,80 руб. за куб. м (НДС не предусмотрен). В 2012 году планируется увеличить средне-отпускной тариф на 7,1% (16,92 руб. за куб. м), в т.ч. для населения  на  18,9%   (15,23 руб. за куб.м) с целью снижения перекрестного субсидирования.

Планируемы затраты на транспортировку сточных вод на 2011 г.

Таблица 49

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) | тыс. руб. | 113210,5 |
| 1 | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими | тыс. руб. | 44578,3 |
| 2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 8755,0 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч | руб./кВт. ч | 3,502 |
|  | объем приобретения | тыс. кВт. ч | 2500 |
| 3 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 4 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 462,9 |
| 5 | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 7208,5 |
| 6 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 338,5 |
| 7 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | тыс. руб. | 85,9 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |
| 8 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 9569,2 |
| 9 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 28456,3 |

Основными статьями затрат на  перекачку и транспортировку  в 2012 году будут являться:

Электроэнергия ( 8 % от общей себестоимости);

ремонт и техническое обслуживание ( 9 %);

аренда и амортизация ОС (7%)

затраты на услуги производственного характера, в т.ч. очистка сточных вод пос. Октябрьский ( 32 % );

Расходы по очистке сточной жидкости за 2010 год

Таблица 50

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Себестоимость оказываемых услуг | тыс.руб. | 30483,00 |
|  | в том числе |  |  |
| 1 | расходы на покупаемую электрическую (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | тыс.руб. | 10557,50 |
|  | средневзвешенная стоимость | руб./кВт.ч | 3,439 |
|  | объём приобретения | тыс.кВт.ч | 3069,6 |
| 2 | расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 321,2 |
| 3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 11547 |
| 4 | расходы на аренду и амортизацию основных средств | тыс.руб. | 1065,07 |
| 5 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 2347,4 |
| 6 | общехозяйственные (управленческие) расходы , в том числе | тыс.руб. | 885,70 |
| 7 | расходы на ремонт ( капитальный и текущий) основных производственных фондов | тыс.руб. | 1835,55 |
| 8 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 1923,58 |

Планируемые расходы по очистке сточных вод на 2011 год

Таблица 51

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Себестоимость оказываемых услуг, в том числе | тыс.руб. | 33344,40 |
| 1. | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. |  |
| 2 | расходы на покупаемую электрическую (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | тыс.руб. | 13342,40 |
|  | средневзвешенная стоимость | руб./кВт.ч | 4,341 |
|  | объём приобретения | тыс.кВт.ч | 3073,4 |
| 3 | расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 201,9 |
| 4 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 11216,6 |
| 5 | расходы на аренду и амортизацию основных средств | тыс.руб. | 983,7 |
| 6 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | тыс.руб. | 2870,1 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |
| 7 | общехозяйственные (управленческие) расходы , в том числе | тыс.руб. | 1263,10 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 657,5 |
| 8 | расходы на ремонт ( капитальный и текущий) основных производственных фондов | тыс.руб. | 923,1 |
| 9 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2543,5 |

Расходы по очистке сточной жидкости на 2012 год планируются  по следующим статьям:

амортизационные отчисления  и аренда ОС - рост по отношению к 2011 году составит 6 %;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2011 году составит 7 %;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2011 г. – 5 %;

электроэнергия – 11 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2011 г. основную долю занимали затраты на оплату труда, электроэнергию. Возможен рост общепроизводственных расходов, в основном это связано с ужесточением норм сбросов загрязняющих веществ в открытые водоемы (экологические платежи).

За период 2010 - 2012 г.г. стоимость услуг очистки  сточной жидкости увеличится  на 23 %.

Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году составит 11 %;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 г. –5 %;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 г. – 7 %;

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 37,9 % (в 2012 г. данный показатель составит 36 %), в 2012 г. возрастут затраты на покупку электроэнергии  и составят 36 % (34,6 % в 2010 г.), останутся на прежнем уровне аренда и амортизационные отчисления 6 %  от общей себестоимости.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений;

нехватка мощности очистных сооружений для очистки сточных вод до требуемых нормативов;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

1. аварийность на трубопроводах -  ед./км, 2009 г – 0,128 , 2010 г. – 0,195, на 2011 план – 0,71

2. индекс капитального ремонта  сетей -  ед./км, 2009 -0,002, 2010 – 0,001

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

Таблица 52

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

качество очищенных сточных вод не соответствует нормам ПДС;

доля стоков, подвергающихся очистке - 30 %.

Таблица 53

Анализ эффективности деятельности и прогноз ее повышения

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Объем сточных вод, поступающих на ОСК |  | 11275,3 | 11015,5 | 11071,1 |
| Курлады |  | 10835,1 | 10617 | 10684,7 |
| Шелюгино |  | 406,2 | 366,8 | 362,1 |
| Потанино |  | 34 | 31,7 | 24,3 |
| Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канал. сети | % | 24,3% | 25,3% | 31,2% |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры водоотведения | ед./км | 0,09 | 0,128 | 0,195 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры водоотведения | % | 75,4 | 78,6 | 77,8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 48,5 | 47,9 | 47,6 |

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрено строительство очистных сооружений ОСК на оз. Курлады,  так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Копейский городской округ  тарифе на услуги по водоотведению для населения с 2011 г. (14,13 руб./куб.), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (9,1 куб. м/чел.), а также установленном с 2006  г. региональном стандарте стоимости ЖКУ  в Челябинской области  на одиноко проживающего гражданина доля платы за коммунальные и жилищные услуги ( в т.ч. услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ)  составляет не более 22 %.

- Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с заменой материалов труб с чугунных  на полиэтиленовые.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1) Реконструкция канализационных очистных сооружений:

увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений на ОСК оз. Курлады;

2) Реконструкция и строительство канализационных коллекторов, внутриквартальных сетей;

3) Реконструкции и модернизация канализационных насосных станций.

- Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий.

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на  2016  год являются:

пропущено сточных вод 2016  г. – 11194,8  тыс. куб. м/год;

объем реализации 2016 г. – 7747,9  тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Строительство очистных сооружений канализации позволит решить проблему  очистки сточных вод до требуемых нормативов и проблему утилизации иловых осадков.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы ОСК в сельском хозяйстве.

- Таблица 54

- Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения Копейского городского округа Челябинской области  до 2020 года

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объекта | Вид мероприятия | Фин. потребность | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Коллектор канализационный напорный | от КНС № 4 по ул. Мечникова 17А до ул. Обухова | Модернизация D=500, L =3,2 км | 38080,0 | 10000,0 | 14000,0 | 14080,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутирквартальные канализационные сети | Внвовь строящиеся жилые дома | Строительство L = 16,6км | 42400,0 | 7325,0 | 6043,0 | 7325,0 | 4762,0 | 4945,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3500,0 | 2500,0 |
| 3 | Коллектор канализационный напорный | от КНС № 2 ул. Федотьева 2А до КНС № 3 в р-не кладбища пос. Старокамышинск | Модернизация D=300, L = 1,0 км | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коллектор канализационный напорный | от ул. Линейная до канализационного коллектора D=600 мм пересечение ул. Гортоповская-Кемеровская | Модернизация D=500, L = 0,35 км | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коллектор канализационный напорный | по ул. Кожевникова от квартала жилых домов до коллектора по ул. Томилова | Строительство D=500, L = 1,2 км | 13120,0 |  |  |  | 240,0 | 12880,0 |  |  |  |  |
| 6 | Очистные сооружения канализации | Существующие ОСК левый берег оз. Курлады | Модернизация | 70000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 20000,0 | 18000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
| 7 | Уличные канализационные сети сети | Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка | Строительство D=150-200, L = 1,6 км | 2000,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 450,0 |  |  |  |  |
| 8 | Внутирквартальные и внутридворовые канализационные сети | центр города Копейска | Модернизация существующих сетей D=110-300, L =3,35 км | 10000,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 2200,0 |  |  |  |  |
| 9 | Очистные сооружения канализации | оз. Шелюгино пос. Потанино | Установка узлов учета на ОСК 2 шт | 1680,0 | 840,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коллектор канализационный напорный | от КНС до ОСК оз Шелюгино пос. Потанино | Строительство D=250, L = 2,0 км | 6000,0 |  |  | 2780,0 | 3220,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Главный канализационный коллектор | от КНС № 1 пос. Октябрьский до ОСК г. Коркино | Модернизация D=400, L = 0,8 км | 4000,0 | 1000,0 | 800,0 | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Коллектор канализационный самотечный | по ул. Федотьева до КНС № 2 | Модернизация D=200, L = 0,92 км | 3667,0 |  |  |  |  |  | 3667,0 |  |  |  |
| 13 | Коллектор канализационный самотечный | по ул. Троицкая до дома престарелых | Модернизация D=300, L = 1,05км | 4552,0 |  |  |  |  |  |  | 4552,0 |  |  |
| 14 | Внутридворовая канализационная сеть | ул. Белорусская,8 | Реконструкция D=200, L = 0,62км | 3931,0 |  |  |  |  |  | 3931,0 |  |  |  |
| 15 | Очистные сооружения канализации |  | Проектирование | 35000,0 | 17000,0 | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | оз. Курлады, оз. Шелюгино | Строительство мощностью 50 куб.м/сут. и реконструкция | 800000,0 |  |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 17 | Здания и сооружения на ОСК | левый берег оз. Курлады | Реконструкция песколовок 2ед, отстойников вторичных 8 ед., отстойников первичных - 8 ед., аэротенок,метантенок | 1535,0 |  |  |  |  |  | 1535,0 |  |  |  |
| 18 | Канализационная насосная станция | пос. Октябрьский ул. Гагарина,7В | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 207,2 |  |  |  |  |  |  | 207,2 |  |  |
| 19 | Канализационная насосная станция | ул. Тугайкульская,8 | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 191,4 |  |  |  |  |  |  | 191,4 |  |  |
| 20 | Канализационная насосная станция № 1 | пос. Горняк ул. Фурманова 2а | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 207,2 |  |  |  |  |  |  | 207,2 |  |  |
| 21 | Канализационная насосная станция № 2 | пос. Горняк ул. Чернышевского 15б | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 191,4 |  |  |  |  |  |  | 191,4 |  |  |
| 22 | Канализационная насосная станция № 3 | пос. Старокамышинск в р-не кладбища | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 207,2 |  |  |  |  |  | 207,2 |  |  |  |
| 23 | Канализационная насосная станция № 2 | Пос. Старокамышинск ул. Федотьева, 2а | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 207,2 |  |  |  |  |  | 207,2 |  |  |  |
| 24 | Канализационная насосная станция № 1 | пос. Бажова ул. Кизиловская,6 | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 191,4 |  |  |  |  |  | 191,4 |  |  |  |
| 25 | Канализационная насосная станция № 3 | пос. Бажова ул. Литвинова, 62а | Реконструкция здания (грязевое отделение) | 191,4 |  |  |  |  |  | 191,4 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1046559 | 49565 | 55033 | 55735 | 28472 | 30475 | 212930 | 208349 | 203500 | 202500 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения  1046559 тыс. руб.

Финансовые потребности  в сумме 219280 тыс. руб.  для выполнения мероприятий, направленных на увеличение мощности системы, обеспечиваются за счет средств организаций коммунального комплекса, в том числе:

1) прибыли, направляемой на инвестиции

- 2) амортизационных отчислений;

- Размер финансовых  потребностей, обеспечиваемых за счет организаций коммунального комплекса, определен  исходя из степени доступности для потребителей тарифа на подключение к системам водоснабжения и периода действия инвестиционной программы -2012-2016гг.

- Финансовые потребности в сумме 827279 тыс. руб.  могут обеспечиваться  за счет иных средств, в том числе:

- - привлеченных средств;

- - бюджетных средств;

- - средств внебюджетных фондов;

- - прочих источников.

Источники финансирования мероприятий в сумме 219280 тыс. руб., включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Копейский городской округ. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. – 0,09 единицы;

2014 г. – 0,07 единицы;

2016 г. – 0,05 единицы;

2020 г. – 0,04 единицы.

Износ основных фондов

2012 г. – 70,2%;

2014г. – 68,5%;

2016 г. – 57,4%;

2020 г. – 37%

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2011 года

2012 г. – 3,6 %;

2013 г. – 2,8%;

2014 г. – 3,8%.

2015 г. – 2,0%

2016 г. – 2,2%

2017 г.- 2,5%

2018 г. – 2,3%

2019 г. – 1,8%

2019 г. – 1,8 %

Охват услугами канализации

2011 - 71,04 %

2014 – 78%

2016 - 82%

2018 – 86%

2020 – 90%

- VI. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

- Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО «Копейский городской округ» вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 800 км к востоку от жилой застройки. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является существующая территория старой свалки.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет ООО «Комтранссервис». Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от 28.11.2007г. № 02-23-1036 по экологическому обоснованию материалов на получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. ООО «Комтранссервис» получило лицензию № ОТ-56-002442(74) от 10.04.2008 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 1999 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное 09.12.1999г. № 754.  Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от МО «Копейский городской округ» с населением 135 тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

ООО «Комтранссервис» разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне, и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

- Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется согласно проекта с 2006г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться траншейным методом в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

Проходная в виде вагончика. ГСМ доставляется топливозаправщиком.

Противопожарный естественный водоем

На площадке для складирования и захоронения ТБО для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположена 1 контрольная скважина: ниже площадки для складирования и захоронения ТБО по потоку грунтовых вод. По периметру всей территории полигона имеются водоотводная (осушительная) канава глубиной  2 метра и обваловка.

На въезде установлен шлагбаум у проходной в виде вагончика.

Основанием полигона служат суглинки  - глина опоковидная P3 kr.

Для защиты от выветривания старая часть свалки 4 га пересыпана грунтом (шлак).

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для хозяйственно-питьевых целей;

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Режим работы полигона ежедневно. Прием отходов осуществляется с 08-00 до 20-00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора траншейным методом с последующей изоляцией послойно.

На полигоне используется следующая техника:

Бульдозеры - 2 ед.;

Экскаватор – 1 ед.;

Самосвалы – 4 ед.

Пожарный автомобиль – 1 ед.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

- Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 165 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 284,1 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 15 лет.

- Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

- Таблица 55

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2010 г. |  | 2011 г., план | 2012 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 165 | 284,1 | 165 | 165 |
| Население | тыс. куб. м | 106,8 | 181,5 | 106,8 | 106,8 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Самовывоз | Тыс. куб. м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

- Оценка существующих норм накопления ТБО

населением, предприятиями и организациями всех форм

собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

установленной нормы накопления ТБО в размере 1,2 куб. м с человека в год - для населения;

заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

В 2010 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, превысил в 1,7 раза нормативный объем подлежащих захоронению ТБО, что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

Нормы накопления ТБО, установленная в МО «Копейский городской округ» составляет:

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон МО»Копейский городской округ», следующий:

Таблица 56

Морфологический состав ТБО

| Состав отходов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | % | 27…37 |
| Бумага, картон |  | 37…41 |
| Дерево |  | 1…2 |
| Черный металлолом |  | 3…4 |
| Цветной металлолом |  | 1…2 |
| Текстиль |  | 3…5 |
| Кости |  | 1…2 |
| Стекло |  | 2…3 |
| Кожа, резина |  | 0,5…1 |
| Камни, штукатурка |  | 0,5…1 |
| Пластмасса |  | 5…6 |
| Прочее |  | 1…2 |
| Отсев (менее 15 мм) |  | 5…7 |

- Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов МО «Копейский городской округ» осуществляет ООО «Комтранссервис». Основным видом деятельности предприятия являются:

вывоз ТБО - 50%;

размещение ТБО - 10%;

прочие услуги - 40%.

- Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2011 - 2012 г.г. в табл. 49 представлены фактические (за 2009 - 2010 г.г.) и планируемые (на 2011 - 2012 г.г.) показатели производственной деятельности.

- Таблица 57

- Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 165 | 165 | 165 | 165 |
| от населения | тыс. куб. м | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч |  |  |  |  |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 6866,5 | 6804,1 | 6920,1 | 6920,1 |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | 692 | 692 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 6866,5 | 6804,1 | 7612 | 7612 |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. в месяц | 42,02 | 42,02 | 46,13 | 46,13 |

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне МО «Копейский городской округ».

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у траншей;

установка переносного ограждения;

уплотнение в траншеях

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

контроль и анализы грунтовых вод;

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1) Топливо и ГСМ;

2) Ремонт и замену шин;

3) Техническое обслуживание и технический ремонт;

4) Материалы;

5) Оплату труда;

6) Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

7) Цеховые расходы;

8) Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО МО «Копейский городской округ» на 2011 г. составляют 6920,1 тыс. руб., или на захоронение 1 куб. м ТБО – 46,13 руб. без НДС (табл. 50).

Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2011 г.г. остаются транспортные расходы и фонд оплаты труда (более 60 % в структуре затрат), однако к 2011 г. доля прочих затрат предприятия увеличилась

- Таблица 58

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО «Копейский городской округ»

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  | Темп роста, % | 2011 г. |  | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | доля в структуре затрат, % | план | доля в структуре затрат, % |  | план | доля в структуре затрат, % |  |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 165 | 165 |  | 165 |  |  | 165 |  |  |
| Материалы | тыс.руб. | 1024,0 | 1095,7 | 16 | 1024,0 | 16 |  | 1104,9 | 16 |  |
| Топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 1713,9 | 1971,0 | 28 | 1713,9 | 28 |  | 1849,3 | 27 |  |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 1272,5 | 1374,3 | 21 | 1272,5 | 21 |  | 1373,0 | 20 |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 334,7 | 361,5 | 5 | 334,7 | 5 |  | 466,8 | 7 |  |
| ТО и ТР | тыс.руб. | 210,9 | 232,0 | 3 | 210,9 | 3 |  | 227,6 | 3 |  |
| Амортизация и аренда | тыс.руб. | 186,4 | 186,4 | 3 | - |  |  | - |  |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Транспортные расходы | тыс.руб. | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Льготный проезд | тыс.руб. | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Налоги, сборы, платежи | тыс.руб. | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Услуги связи | тыс.руб. | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| ОТ и ТБ | тыс.руб. | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 254,5 | 274,7 | 4 | 440,9 | 7 |  | 489,7 | 7 |  |
| Общеэксплуатационные и цеховые расходы | тыс.руб. | 1305,7 | 1371,0 |  | 1305,7 |  |  | 1408,8 |  |  |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 6302,6 | 6866,5 | 20 | 6302,6 | 20 |  | 6920,1 | 20 |  |
| Прибыль | тыс.руб. | 630,3 | - |  | 630,3 |  |  | 692,0 |  |  |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс.руб. | 6932,9 | 6866,5 |  | 6932,9 |  |  | 7612,1 |  |  |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. | 42,02 | 42,02 |  | 42,02 |  |  | 46,13 |  |  |

В то же время запланировано снижение по следующим статьям: цеховые расходы - на 8 % в 2011 году по отношению к 2009 году; прибыль - на 9 % соответственно.

Рост тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2011 г. по отношению к утвержденному на 2009 г. составляет 9,7 %. Основной рост произошел по следующим статьям:

прочие расходы – 92 %;

- Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО МО «Копейский городской округ» является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

отсутствие контроля за качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие 4-х наблюдательных скважин;

захоронение на полигоне промышленных отходов.

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

- Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО могут являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

исключение возможности самовозгорания отходов;

устранение разброса ветром легких отходов;

уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

упрощение процесса эксплуатации полигона;

уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

сокращение транспортных расходов;

возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

сокращение потребности в специальной технике;

отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов площадью 3 га.

- Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

- приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО;

- измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.);

- компакторы;

- приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Копейский городской округ» в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона.

Таблица 59

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации

(захоронения) ТБО МО «Копейский городской округ»  на период 2012 - 2020 г.г.

| N п/п | Населенный пункт, лица, округ,район | Технические мероприятия | Количество (ед.) | Всего (млн. руб.) | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Полигон ТБО МО «Копейский городской округ» | Строительство наблюдательных скважин | 5 | 1,050 | 0,63 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки |
| 2 |  | Строительство траншей | 20 | 7,8 | 1,170 | 1,170 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
| 3 |  | Строительство ванны для дезинфекции колес выезжающего транспорта с полигона | 1 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 |  | Строительство производственного корпуса | 1 | 2,500 | - | - | - | 2,500 | - | - | - | - | - |  |
| 5 |  | Ограждение бетонным забором | 1 (S=4800) | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - |  |
| - 6 |  | - Приобретение специальных катков-уплотнителей | 2 | 7,00 | - | - 7,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  |
| - 7 | Итого |  |  | 28,57 | 2,02 | 8,59 | 0,78 | 3,28 | 10,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |

- V. Комплексное развитие систем электроснабжения Копейского городского округа Челябинской области

- Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования. Инженерно-технический анализ

- Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение Копейского городского округа Челябинской области осуществляется от центров питания ПО ЦЭС филиала  ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго". За передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей, находящихся в хозяйственном ведении, напряжением  6/10/ 0,4 кВ отвечает МУП "Копейские электрические сети (МУП "КЭС") и ООО «КЭСК» Копейский РЭС (ООО «КЭСК»КРЭС).

Комплексное развитие системы электроснабжения

МУП «Копейские электрические сети»

Потребители МУП " Копейские электрические сети» - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Копейского городского округа.

Основные технологические показатели  по МУП "КЭС":

Количество РП - 6 ед.

Количество ТП, КТП - 129 ед.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - 64,1 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 173 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 64,1 МВА.

Суммарное потребление МО "КГО" от сетей МУП "КЭС" в 2010 г.:

- электрической мощности - 18,37 МВт;

- электрической энергии – 121026,00 млн. кВт.ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 85%.

Техническое состояние сетей электроснабжения  - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации сетей электроснабжения МУП "КЭС" являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО "КГО", что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов Копейского городского округа Челябинской области бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- реконструкция существующих эл. сетей;

- строительство новых ТП и ЛЭП 6/10/0,4 кВ

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии МУП «КЭС».

Распределительные сети МУП "КЭС" работают на напряжении 6 и 10 кВ. Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ посёлков с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ центральной части города  в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 403,7км.с количеством опор 6305шт.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - _240,86км. 322,9 км (80 %) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1963 по 1993 годы. 156,5 км (65 %) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1963 по 1993 годы. Техническое состояние электрических сетей МУП "КЭС" удовлетворительное. Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МУП "КЭС" являются их физический и моральный износ.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО "КГО "бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:     реконструкция существующих сетей и строительство новых ТП и ЛЭП 6-10-0,4кВ.

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии МУП «КЭС». Система электроснабжения МУП "КЭС" структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 6 - 10 кВ от опорных центров питания. Опорными центрами питания  для МУП "КЭС" являются  13 ПС 35-110/6-10 кВ, обслуживаемые ОАО "МРСК-Урала". Распределение, передача электроэнергии потребителям МУП "КЭС" осуществляются по распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым МУП " КЭС".

Функции энергосбыта на территории МО "КГО"  осуществляет ОАО "Челябэнергосбыт"

73. Материальный баланс системы (фактический) МУП «КЭС». В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО "КГО" составил 121,026 млн. кВт.ч (18368 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил 96,629 млн. кВт.ч (14665 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2010 г. равны 24,396 млн. кВт.ч, потери мощности - 3698 тыс. кВт

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) - 47,839 млн. кВт.ч (49,51% от общего потребления). На население МО и бюджетные организации приходится 41,245 млн. кВт.ч (42,68%) и 7,546 млн. кВт.ч (7,81%) электрической энергии соответственно В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 97,73 млн. кВт.ч, в 2012 г. -99,735 млн. кВт.ч .

- Таблица 60

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | час. | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый период 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено, всего | 121,026 | 0 | 0 | 109,053 | 11,973 | 18,37 | - | - | 16,55 | 1,82 | 6589 | 100 | - | - | 90,11 | 9,89 |
|  | от ОАО Челябэнергосбыт" | 118,67 | - | - | 107,09 | 11,58 | 18,01 | - | - | 16,25 | 1,76 | 6589 | - | - | - | 90,24 | 9,76 |
|  | от других ЭСО - ООО Русэнергосбыт | 2,356 | - | - | 1,963 | 0,393 | 0,36 | - | - | 0,30 | 0,06 | 6589 | - | - | - | 83,32 | 16,68 |
|  | Технологические потери в сетях | 24,396 | 0 | 0 | 10,978 | 13,418 | 3,70 | - | - | 1,67 | 2,04 | 6589 | - | - | - | 45,00 | 55,00 |
|  | собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Население | 41,245 | 0 | 0 | 0 | 41,245 | 6,26 | - | - | 0,00 | 6,26 | 6589 | - | - | - | 0,00 | 100,00 |
| 2.1. | в т.ч. населенные пункты сельские | 2,314 | 0 | 0 | 0 | 2,314 | 0,35 | - | - | 0,00 | 0,35 | 6589 | - | - | - | 0,00 | 100,00 |
| 2.2. | населенные пункты МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 2.3. | население с эл. плитами | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 0,98 | - | - | 0,00 | 0,98 | 6589 | - | - | - | 0,00 | 100,00 |
| 2.4. | население с газовыми плитами | 29,46 | 0 | 0 | 0 | 29,46 | 4,47 | - | - | 0,00 | 4,47 | 6589 | - | - | - | 0,00 | 100,00 |
| 2.5. | эл. энергия на тех. цели домов | 3,031 | 0 | 0 | 0 | 3,031 | 0,46 | - | - | 0,00 | 0,46 | 6589 | - | - | - | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Прочие потребители | 55,385 | 0 | 0 | 17,292 | 38,093 | 8,41 | - | - | 2,62 | 5,78 | 6589 | - | - | - | 31,22 | 68,78 |
|  | Одноставочные, всего | 54,173 | 0 | 0 | 17,157 | 37,016 | 8,22 | - | - | 2,60 | 5,62 | 6589 | - | - | - | 31,67 | 68,33 |
|  | Двухставочные, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  | Зонные, всего | 1,212 | 0 | 0 | 0,135 | 1,077 | 0,18 | - | - | 0,02 | 0,16 | 6589 | - | - | - | 11,14 | 88,86 |
| 3.1. | Бюджетные потребители | 7,546 |  |  | 0,147 | 7,399 | 1,15 | - | - | 0,02 | 1,12 | 6589 | - | - | - | 1,95 | 98,05 |
| 3.1.1. | Одноставочные | 7,125 | 0 | 0 | 0,147 | 6,978 | 1,08 | - | - | 0,02 | 1,06 | 6589 | - | - | - | 2,06 | 97,94 |
|  | h maxj от 6 000 до 7 000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Зонные | 0,421 | 0 | 0 | 0 | 0,421 | 0,06 | - | - | 0,00 | 0,06 | 6589 | - | - | - | 0,00 | 100,00 |
| 3.2. | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 0,088 | 0 | 0 | 0 | 0,088 | 0,01 | - | - | 0,00 | 0,01 | 6589 | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Прочие одноставочные | 40,038 | 0 | 0 | 10,635 | 29,403 | 6,08 | - | - | 1,61 | 4,46 | 6589 | - | - | - | 26,56 | 73,44 |
|  | h maxj св. 7000 | 0,527 | - | - | 0,064 | 0,463 | 0,08 | - | - | 0,01 | 0,07 | 6589 | - | - | - | 12,14 | 87,86 |
|  | h maxj 6 000 - 7000 | 6,293 | - | - | 3,45 | 2,843 | 0,96 | - | - | 0,52 | 0,43 | 6589 | - | - | - | 54,82 | 45,18 |
|  | h maxj 5 000 - 6000 | 15,688 | 0 | 0 | 1,499 | 14,189 | 2,38 | - | - | 0,23 | 2,15 | 6589 | - | - | - |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 | 17,53 | - | - | 5,622 | 11,908 | 2,66 | - | - | 0,85 | 1,81 | 6589 | - | - | - | 32,07 | 67,93 |
|  | h maxj 3 000 - 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  | Пром. Потр. до 750 кВа | 6,922 |  |  | 6,375 | 0,547 | 1,05 | - | - | 0,97 | 0,08 | 6589 | - | - | - | 92,10 | 7,90 |
|  | h maxj св 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 6 000 - 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 5 000 - 6000 | 5,062 | 0 | 0 | 5,062 | 0 | 0,77 | - | - | 0,77 | 0,00 | 6589 | - | - | - | 100,00 | 0,00 |
|  | h maxj 4 000 - 5000 | 1,73 | 0 | 0 | 1,313 | 0,417 | 0,26 | - | - | 0,20 | 0,06 | 6589 | - | - | - | 75,90 | 24,10 |
|  | h maxj 3 000 - 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хознужды | 0,13 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |  | 0,02 | 6589 | - | - | - |  | 100,00 |
|  | h maxj 6 000 - 7000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оптовые потребители - перепродавцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие зонные | 0,791 | 0 | 0 | 0,135 | 0,656 | 0,12 | - | - | 0,02 | 0,10 | 6589 | - | - | - | 17,07 | 82,93 |
| 4 | итого | 96,63 | 0 | 0 | 17,292 | 79,338 | 14,67 | - | - | 2,62 | 12,04 | 6589 | - | - | - | 17,90 | 82,10 |

- Таблица 61

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  | 124,560 |  |  | 113,829 | 10,731 | 18,904 |  |  | 17,276 | 1,629 |
|  | Потери |  | 26,831 |  |  | 12,074 | 14,757 | 4,072 |  |  | 1,832 | 2,240 |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 97,729 |  |  | 17,591 | 80,138 | 14,832 |  |  | 2,670 | 12,162 |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  | 97,729 |  |  | 17,591 | 80,138 | 14,832 |  |  | 2,670 | 12,162 |
| 4.1. | Население |  | 41,500 |  |  | 0,000 | 41,500 | 6,298 |  |  | 0,000 | 6,298 |
| 4.2. | Прочие потребители |  | 48,493 |  |  | 17,441 | 31,052 | 7,360 |  |  | 2,647 | 4,713 |
|  | Бюджетные потребители |  | 7,600 |  |  | 0,150 | 7,450 | 1,153 |  |  | 0,023 | 1,131 |
| 4.2.1. | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Хозяйственные нужды |  | 0,136 |  |  |  | 0,136 | 0,021 |  |  |  | 0,021 |

- Таблица 62

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  | 124,560 |  |  | 113,829 | 10,731 | 18,904 |  |  | 17,276 | 1,629 |
|  | Потери |  | 26,831 |  |  | 12,074 | 14,757 | 4,072 |  |  | 1,832 | 2,240 |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 97,729 |  |  | 17,591 | 80,138 | 14,832 |  |  | 2,670 | 12,162 |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  | 97,729 |  |  | 17,591 | 80,138 | 14,832 |  |  | 2,670 | 12,162 |
| 4.1. | Население |  | 41,500 |  |  | 0,000 | 41,500 | 6,298 |  |  | 0,000 | 6,298 |
| 4.2. | Прочие потребители |  | 48,493 |  |  | 17,441 | 31,052 | 7,360 |  |  | 2,647 | 4,713 |
|  | Бюджетные потребители |  | 7,600 |  |  | 0,150 | 7,450 | 1,153 |  |  | 0,023 | 1,131 |
| 4.2.1. | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Хозяйственные нужды |  | 0,136 |  |  |  | 0,136 | 0,021 |  |  |  | 0,021 |

Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций. Оперативно-диспетчерская служба МУП "КЭС" осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб  МУП "КЭС" и потребителей электрической энергии МО "КГО" подключенных от сетей МУП "КЭС"

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергохозяйства  в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС МУП "КЭС" взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО "КГО", а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС МУП" КЭС" с диспетчерскими службами _ОАО "МРСК - Урала", ООО "КЭСК", структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС МУП "КЭС" с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО "КГО" по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

1)надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - 0,169 единицы;

2)износ основных фондов 2010 г. - 80%;

3)доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. - 1%;

4)уровень потерь 2010 г. - 20,16%;

- численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. - 5,86 чел.

Экономический анализ. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат. В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП КЭС за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

- топливо;

- покупаемая электрическая и тепловая энергия;

- оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- сырье и материалы;

- ремонт основных средств;

- оплата труда и отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

В 2011 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил 1,379 руб./кВт.ч. Темп роста 20.10.2011 г.г. составил 10%.

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 25%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2010 году составит 6,6 %;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 40,3 %;

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит 4,83%;

амортизация основных фондов - рост по отношению к 2010 году составит 0 %.

- Таблица 63

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Рост % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | утверждено | проект предприятия | 2011 / 2010 | 2012 / 2011 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 4293 | 4257,8 | 4500,5 | 99,2 | 105,70 |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | Энергия | тыс. руб. | 196,3 | 222,83 | 251,25 | 113,5 | 112,75 |
| 3.1. | Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 196,3 | 222,83 | 251,25 | 113,5 | 112,75 |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 18668,9 | 18828,5 | 19901,7 | 100,9 | 105,70 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4822,6 | 6401,7 | 6766,6 | 132,7 | 105,70 |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 1495 | 693,2 | 1495 | 46,4 | 215,67 |
| 7. | Прочие затраты всего | тыс. руб. | 3305,8 | 7741,7 | 8898,8 | 234,2 | 114,95 |
| 7.1. | Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 7.2. | Плата за предельно допустимые выбросы | тыс. руб. | 13,5 | 64,7 | 68,4 | 479,3 | 105,72 |
| 7.3. | Непроизводственные расходы( налоги и другие обязательные платежи и сборы ) | тыс. руб. | 69,4 | 73,4 | 77,6 | 105,8 | 105,72 |
| 7.4. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 1400 | 840 | 100,0 | 60,00 |
| 7.4.1. | Прочие другие затраты | тыс. руб. | 0 | 1400 | 700 | 100,0 | 50,00 |
| 7.4.2. | Сертификация электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 170 | 0,0 | 100,00 |
| 8. | Итого затрат | тыс. руб. | 32781,6 | 38145,73 | 41813,85 | 116,4 | 109,62 |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс. руб. | 32781,6 | 38145,73 | 41813,85 | 116,4 | 109,62 |

В период с 2010 по 2012 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на 25%.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Надежность. Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 12 инцидентов;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - 10инцидентов;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 6 инцидентов и т.д.

По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило - 0,169 единицы аварий на 1 км сетей в год.

77. Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО КГО в Программе предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству новых сетей электроснабжения, которые повысят надежность и качество электрической энергии

Качество. Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО "Коломенский  центр сертификации мониторинга  качества и защиты прав потребителей" на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № 11/001,2,3 от 03.02.2011г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ФГУ "Челябинский центр метрологии и сертификации "Испытатедьный центр "Энергия".

78. Орган по сертификации ООО "Коломенский  центр сертификации мониторинга  качества и защиты прав потребителей" принял следующее решение:

1) Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей МУП "КЭС", соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2) Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3)  Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии № РОСС  RU.АЯ В26080 от 31.01.2011г

Стоимость (доступность для потребителей).Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории Копейского городского округа Челябинской области тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (1,97 руб./кВт.ч с учетом НДС - население в домах с газ.плитами; 1,379 руб./кВт.ч с учетом НДС - население, проживающее в домах с эл.плитами, а также население проживающее в сельской местности), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (100 кВт.ч/мес. - проживающие в домах с газ.плитами, одинокие;                  90 кВт.ч/мес. - проживающие семьей; 180 кВт.ч/мес. - проживающие в домах с эл.плитами, одинокие; 130 кВт.ч/мес. - проживающие семьей),

8) Программа развития электроснабжения МУП «КЭС». Основные направления модернизации системы электроснабжения. Анализ существующей системы электроснабжения МО "КГО" показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость модернизации энергохозяйства МУП"КЭС".

79. Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

1)Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

2) Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

3) Перечень мероприятий до 2020 года для проведения модернизации системы электроснабжения Копейского городского округа необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей

4) Для проведения модернизации системы электроснабжения Копейского городского округа необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл.)

- Основные показатели работы системы

электроснабжения МУП «КЭС» с учетом перечня мероприятий

80. Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2020 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть 2020 г. - 108919 тыс. кВт;

расходы на собственные нужды 2020 г. - 155 тыс. кВт;

потери электрической энергии 2020 г. - 28605 тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения МУП «Копейские электрические сети» на период с 2012 по 2020 г.г. составлен с учетом показателей 2008, 2009, 2010 г.г. (табл. 68).

- Таблица 64

Прогноз производственных показателей деятельности

МУП «Копейские электрические сети» на период с 2012 по 2020 г.г.

с учетом показателей 2008 - 2010 г.г.

| Наименование показателей | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Факт 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии со стороны, тыс. квт. | 114957 | 119875 | 121026 | 124560 | 127051 | 129592 | 132184 | 134828 | 137524 | 140275 | 143080 | 145942 | 148861 |
| Потери электрической энергии, в тыс.квт | 22543 | 26005 | 24396 | 26831 | 27316 | 27733 | 28023 | 28314 | 28605 | 28897 | 29188 | 29480 | 29772 |
| то же в % | 19,61 | 21,69 | 20,16 | 21,54 | 21,50 | 21,40 | 21,20 | 21,00 | 20,80 | 20,60 | 20,40 | 20,20 | 20,00 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. квт. | 92414 | 93870 | 96630 | 97729 | 99735 | 101859 | 104161 | 106514 | 108919 | 111378 | 113892 | 116462 | 119089 |
| в т.ч. Расход на собственные нужды, тыс.квт. | 107 | 119 | 130 | 136 | 140 | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 173 |
| то же в % | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| Населению, тыс. кВт | 35092 | 36696 | 41245 | 41500 | 42330 | 43177 | 44040 | 44921 | 45819 | 46736 | 47670 | 48624 | 49596 |
| то же в % | 37,97 | 39,09 | 42,68 | 42,46 | 42,44 | 42,39 | 42,28 | 42,17 | 42,07 | 41,96 | 41,86 | 41,75 | 41,65 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт | 57322 | 57055 | 55255 | 56093 | 57265,5 | 58539 | 59974 | 61442 | 62945 | 64483 | 66058 | 67669 | 69319 |
| то же в % | 61,91 | 60,78 | 57,18 | 57,40 | 57,42 | 57,47 | 57,58 | 57,68 | 57,79 | 57,90 | 58,00 | 58,10 | 58,21 |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств инвестиционной программы и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 334,8 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. - 27,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 3,0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 24,6 млн. руб.;

в 2013 г. - 36,4 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 4,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения -32,3 млн. руб.;

в 2014 - 2020 г.г. - 270,8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 55,9 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения -214,9 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не определены.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов Копейского городского округа;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2020 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2010 г. - 0,169 единиц;

2016 г. - 0,155 единиц;

2020 г. - 0,15 единиц.

Износ основных фондов

2010 г. - 80%;

2016 г. - 78%;

2020 г. - 75%.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. - 2%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) - 3,5%;

2020 г. - 5%.

Уровень потерь

2010 г. - 20,16%;

2016 г. - 20,8%;

2020 г. - 19,0%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. - 5,86 чел.;

2016 г. - 5,6 чел.;

2020 г. - 5,6 чел.

Комплексное развитие систем электроснабжения

- ООО «КЭСК» Копейский РЭС

- Инженерно-технический анализ

В электрических сетях МО по состоянию на 01.01.2010 работало 11 распределительных пунктов (РП)

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 3 ед.

Количество РП - 11 ед.

Количество ТП, КТП - 78 ед.

Суммарная установленная мощность ПС - 40 МВА

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 69,76 МВА

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП - 216 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 69,76 МВА.

- Суммарное потребление ООО «КЭСК» Копейский РЭС в 2010 г.:

- электрической мощности - 97445   кВт

- электрической энергии - 25,328 млн. кВт-час

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 92%

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС - 32 МВт

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые - 14 МВт;

- промышленные и прочие - 18 МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП - 12  МВт

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 91 %

Техническое состояние источников электроэнергии – удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения ООО «КЭСК» Копейский РЭС являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны Копейского городского округа, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов Копейского городского округа Челябинской области  бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: модернизация существующего оборудования, строительство новых КТПН. ЛЭП -6, 04/0,23кВ.

- Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям Копейского городского округа Челябинской области осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ООО «КЭСК» Копейский РЭС.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры дерево на ж/б.; 2х цепные мет. и ж/б.

Кабельные сети 6,10,0,4 кВ.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 533,16 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 183,49 км.

1,3 км (0,2%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

0,9 км (0,4%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей Копейского городского округа Челябинской области удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей Копейского городского округа Челябинской области  являются:  потери  в сетях 0,4/0,22 кВ.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: строительство дополнительных РП, ТП, кл.6, 0,4 кВ.

- Потребители

Потребителями электрической энергии ООО «КЭСК» Копейский РЭС в Копейском городском округе Челябинской области являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта. Электроснабжение осуществляется на напряжении  10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания - 45 % от  общего потребления. Население потребляет 20,6%, бюджетные организации 2,5 %   электрической  энергии.

- Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения Копейского городского округа структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 0,4кВ от магистральных электрических сетей МУП «Копейские электрические сети», ООО «КЭСК» Копейский РЭС. Опорным центром питания для Копейского городского округа является системная 110/35/6 кВ "ПС «Южные Копи»", обслуживаемая «МРСК Урала». Распределение, передача электроэнергии потребителям Копейского городского округа осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении  10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым МУП «КЭС» и ООО «КЭСК».

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ОАО «Челябэнергосбыт».

- Материальный баланс системы (фактический)

- В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) ООО «КЭСК» Копейский РЭС в систему электроснабжения Копейского городского округа составил 245,361580 млн. кВт.ч  (97,445 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил 191,01 млн. кВт.ч (21,81 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2010 г. равны 34,35 млн. кВт.ч, потери мощности - 13,64 тыс. кВт.

- Основными потребителями электрической энергии ООО «КЭСК» Копейский РЭС  по итогам 2010 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) - 110,41 млн. кВт.ч (45% от общего потребления). На население МО и бюджетные организации приходится 50,55 млн. кВт.ч (20,6%) и 6,4 млн. кВт.ч ( 2,5%) электрической энергии соответственно.

В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 289,55 млн. кВт.ч, в 2012 г. - 312,56 млн. кВт.ч .

- Таблица 65

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов исполь- зования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено, всего |  |  |  | 245,362 |  |  |  |  | 99,445 |  | 24 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от __МРСК Урала________ |  |  |  | 245,362 |  |  |  |  | 99,445 |  | 24 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях |  |  |  | 34,35 |  |  |  |  | 13,64 |  | 24 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  | 13,47 |  |  |  |  | 5,98 | 16 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  | 50,55 |  |  |  |  | 20,48 | 24 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты МО |  |  |  |  | 50,55 |  |  |  |  | 20,48 | 24 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. Плитами |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 0,6 | 24 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами |  |  |  |  | 36,8 |  |  |  |  | 1,3,56 | 24 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. Энергия на тех. Цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  | 110,41 |  |  |  |  | 44,75 |  | 16 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  | 45,3 |  |  |  |  | 18,4 | 16 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего |  |  |  | 65,11 |  |  |  |  | 26,35 |  | 16 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 2,49 | 10 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | итого |  |  |  | 279,71 | 115,72 |  |  |  | 113,08 | 47,35 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 66

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | ОАО «Челяб энергосбыт» | 279,71 |  |  | 279,71 |  | 99,445 |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  | 34,35 |  |  | 34,35 |  | 13,64 |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 245,362 |  |  |  |  | 99,445 |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 67

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г.

Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  | 289,55 |  |  | 289,55 |  | 99,445 |  |  |  |  |
|  | Потери |  | 38,45 |  |  | 38,45 |  | 13,22 |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 251,1 |  |  |  |  | 99,445 |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население |  | 52,73 |  |  |  |  | 20,88 |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители |  | 192,09 |  |  |  |  | 66,07 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  | 6,28 |  |  |  |  | 2,49 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Организационный анализ

- Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба ООО «КЭСК» осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб ООО «КЭСК» и потребителей электрической энергии Копейского городского округа.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС ООО «КЭСК» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций Копейского городского округа,  а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС  ООО «КЭСК» с диспетчерскими службами ЦДС, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС ООО «КЭСК» с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

- Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - 0,1 единицы;

износ основных фондов 2010 г. - 65%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. - 0,5%;

уровень потерь 2010 г. - 21,6%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. -0,06 чел.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «КЭСК» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил  руб./кВт.ч. Темп роста 2010/2011 г.г. составил 12,3%.

Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2010 году составит 12%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 10,1%;

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит 25,6%;

амортизация основных фондов - рост по отношению к 2010 году составит 13,6%.

- Таблица 68

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г.

| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвер- ждено | проект предприятия | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 | 2012/ 2010 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | 312,5 | 356,5 | 425,9 | 12,6 | 11,9 | 12,6 |  |  |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 980,52 | 970,6 | 995,45 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергия | тыс.руб. | 256,3 | 289,6 | 298,56 | 11,3 | 10,3 | 11,5 |  |  |  |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 58,4 | 65,3 | 72,1 | 11,2 | 11,04 | 10,9 |  |  |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 25489 | 27540 | 32600 | 10,8 | 11.8 | 10,9 |  |  |  |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 508 | 625 | 660 | 12,3 | 1,05 | 6,5 |  |  |  |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс.руб. | 2157 | 2360 | 2650 | 10,9 | 11,2 | 11,5 |  |  |  |
| 7. | Прочие затраты, всего | тыс.руб. | 560 | 590 | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 4,50 | 5,1 | 6,5 | 11,3 | 12,7 | 12,5 |  |  |  |
| 7.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.: | тыс.руб. | 520 | 542 | 560 | 10,4 | 10,3 | 10,9 |  |  |  |
| 7.4.1 | прочие другие затраты | тыс.руб. | 60 | 56 | 80 | -9,3 | 14,2 | 13 |  |  |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс.руб. | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого затрат | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. | 30906 | 33400 | 38998,5 | 10,8 | 11,8 | 12,9 |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на 13%.

- Проблемы эксплуатации систем ООО «КЭСК» Копейский РЭС

- в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Копейского городского округа Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

1) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

2) трансформаторы на ПС "_Пластмасс" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "Городская".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 18 инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - 11инцидента;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 0 инцидент и т.д.

По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило - 0,1 единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения Копейского городского округа в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации  на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

Орган по сертификации  принял следующее решение:

1) Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей  ООО «КЭСК», соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2) Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории Копейского городского округа тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (1,79 руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (90 кВт.ч/мес.)

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей Копейского городского округа т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (1,79 руб./кВт.ч. с учетом НДС).

Анализ существующей системы электроснабжения Копейского городского округа показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Для проведения модернизации системы электроснабжения Копейского городского округа необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей .

- Основные показатели работы системы

электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2016 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть 2016 г. - 356 тыс. кВт;

расходы на собственные нужды 2016 г. - 85 тыс. кВт;

потери электрической энергии 2016 г. - 57 тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения  ООО «КЭСК» на период с 2010 по 2025 г.г. составлен с учетом показателей 2008, 2009 г.г.

Прогноз производственных показателей деятельности

ООО «КЭСК» на период с 2010 по 2025 г.г.

с учетом показателей 2008 - 2009 г.г.

Таблица 69

| Наименование показателей | Факт 2008г. | Факт 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВт | 225362 | 234336 | 245362 | 289552 | 312560 | 323560 | 325600 | 330500 |
| Потери электрической энергии, тыс. кВт | 33589 | 32568 | 34132 | 38452 | 36258 | 37890 | 36000 | 36500 |
| то же в % | 14,9 | 13,9 | 13,91 | 13,27 | 11,6 | 11,71 | 11,06 | 11,04 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт | 191773 | 201768 | 211230 | 251100 | 276302 | 285670 | 289600 | 294000 |
| в т.ч. расход на собственные нужды, тыс. кВт | 11582 | 12690 | 13450 | 14500 | 15100 | 15600 | 15300 | 16000 |
| то же в % | 6,03 | 6,28 | 6,34 | 5,77 | 5,47 | 5,46 | 5,28 | 5,44 |
| Населению, тыс. кВт | 40272 | 48741 | 50553 | 52731 | 57747,1 | 62847 | 68056 | 67620 |
| то же в % | 21 | 24,1 | 23,9 | 21 | 20,9 | 22 | 23,5 | 23 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт | 139919 | 140337 | 147227 | 183869 | 203454,9 | 207223 | 206244 | 210380 |
| то же в % | 72,8 | 69,6 | 69,7 | 73,2 | 73,4 | 72,5 | 71,2 | 71,6 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств ООО «КЭСК» и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 7,82 млн. руб

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов Копейского городского округа

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2010 г. - 0,1 единиц;

2016 г. - 0,5 единиц;

Износ основных фондов

2010 г. - 91%;

2016 г. - 80%;

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. - 0,5%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) -11,2%;

Уровень потерь

2010 г. - 21%;

2016 г. - 19%;

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. - 0,1 чел.;

2016 г. - 0,15 чел.;

| Таблица 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимые технологические и организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по реконструкции и модернизации системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  |  | Населенный пункт, улица, округ, район |  |  |  | Технические меропри ятия |  |  |  | Кол- во, п/км, едом, шт. |  | ВСЕГО млн. руб. |  |  |  |  | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| МУП «Копейские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Вахрушево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,453 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 3,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТП № 108,170 - пос.Аул |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,56 |  |  | 0,634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТП № 133 ул.Барабинская |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,82 |  |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ТП № 167 пер.1й Курский |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТП № 167 пер.2й Курский |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,26 |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТП № 167 ул. Курская |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,23 |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТП № 167 ул.Запотоцкого |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,73 |  |  | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТП № 167 ул Пушкина |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТП № 196 ул 1-я Уфимская |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,26 |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ТП № 196 ул 2-я Уфимская |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,82 |  |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТП № 196 ул Демократическая |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,96 |  |  | 0,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ТП № 196 фидер 1 ул Крепильщиков |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ТП № 196 фидер 2 ул Крепильщиков |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 0,68 |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ТП № 196 фидер 2 ул Пушкина |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  |  | 1,24 |  |  | 0,527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,783 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТП № 9 ул. Кубинская |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 0,62 |  |  | 0,583 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Заозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,193 |  |  |  | 0,193 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ул. Советская |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 0,2 |  |  | 0,086 |  |  |  | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТП № 515 -516 п. Заозерный |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 0,5285 |  |  | 0,107 |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Калачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,155 |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Реконструкция ТП(КТПН -508) |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 2,47 |  |  | 1,783 |  |  |  | 1,783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Реконструкция ТП(КТПН -511) |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 0,37 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Реконструкция ТП (КТПН -512 2шт*250кВт) |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 1,06 |  |  | 0,465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Реконструкция ТП (КТПН -513) |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 1,1 |  |  | 0,487 |  |  |  | 0,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Фидер №10 ПС Чумляки -РП 17 |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 6,5 |  |  | 28,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Потанино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТП №203 пос. Плановый |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 3,0 |  |  | 1,266 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТП №207 пос. Восточный Шанхай ( нет мрск) |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 1,6 |  |  | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ТП №209 пос. Музыкальный |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 1,8 |  |  | 1,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТП № 212 пос. Станционный до ул.Транспортная |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 0,5 |  |  | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Копейск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,408 |  |  |  | 0,554 |  |  |  |  | 0,427 |  |  |  |  | 0,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТП №427 ул. Волкова |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 0,54 |  |  | 0,151 |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТП № 459 ул. Матросова |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 0,78 |  |  | 0,403 |  |  |  | 0,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | пос. Новостройка ТП 306,307 |  |  |  |  | Реконструкция сетей 0,4 кв |  |  | 1,99 |  |  | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,427 |  |  |  |  | 0,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реконструкция эл.сетей с2010г. по 2016г. ( кол -во п/ км) |  |  |  |  |  |  |  | 30,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реконструкция эл.сетей с2017г. по 2020г. ( кол -во п/ км) |  |  |  |  |  |  |  | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,215 |  |  |  | 3,017 |  |  |  |  | 4,071 |  |  |  |  | 4,381 |  |  |  |  | 1,086 |  |  |  |  | 28,16 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 5,20 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| По этапам реализации Программы МУП «КЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,215 |  |  |  | 40,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ООО «КЭСК» Копейский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена провода ВЛ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по реконструкции и модернизации системы электроснабжения мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,815 |  |  |  | 3,047 |  |  |  |  | 4,071 |  |  |  |  | 4,781 |  |  |  |  | 1,086 |  |  |  |  | 29,16 |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 10,20 |  | 5,20 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По этапам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,815 |  |  |  | 42,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые технологические и организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по новому строительству в системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Населенный пункт, улица, округ, район |  |  | Техни- ческие меропри- ятия |  |  |  | Кол-во п/км, едом, шт. |  |  | ВСЕГО, млн. руб. |  |  |  |  | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Новое строительство для выполнения технологических присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Вахрушево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 6,335 |  |  |  |  | 3,113 |  |  | 4,124 |  |  |  |  |  |  | 2,767 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Петровская |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 1,8 |  | 4,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Миасская ( замена трансформатора) |  |  |  |  | Строительство КТП |  |  |  | 0 |  | 2,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Седова, пер. Седова и Доватора |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 2,82 |  | 6,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Щура,ул.Попова, ул. Декабристов |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 0,22 |  | 3,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пер. 1-Камский, 2 - Камский |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 2,39 |  | 6,335 |  |  |  |  | 6,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1 | ТП 635 ул.Высоковольтная, ул Локомотивная |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 1,4 |  | 3,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Козырево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 3,981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Тульская, ул. Рабочий путь |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 1,3 |  | 3,981 |  |  |  |  | 3,981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Потанино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,865 |  |  | 6,074 |  |  |  |  |  |  | 6,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | пос. Плановый ул.Волжская |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 16,6 |  | 5,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Рубинштейна |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 2,9 |  | 6,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Шаляпина |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 2,9 |  | 6,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Синеглазово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,57 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1 | ул.Шоссейная, ул. Луговая, Сиреневый бульвар |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 2,6 |  | 4,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Октябрьский мкр.Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 19,779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1 | КТПН -250кВа, 3шт. |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 14,00 |  | 29,779 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 19,779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Копейск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Хохрякова, ул. Волкова |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 0,16 |  | 4,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Калачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1 | Водонасосная скважина п. Калачево |  |  |  |  | Строительство ВЛ-6/10/04кВ и КТП |  |  |  | 0,16 |  | 4,143 |  |  |  |  | 4,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
|  | Строительство эл.сетей и КТП с2010г. по 2016г. ( кол -во п/ км) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,615384615 |  |  |  |  | 3,88889 |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 4,92857143 |  |  |  |  |
|  | Строительство эл.сетей и КТП с2016г. по 2020г. ( кол -во п/ км) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям МУП «КЭС» с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,59 |  |  |  |  | 24,459 |  |  |  |  | 32,202 |  |  | 14,341 |  |  |  |  |  |  | 8,841 |  |  |  |  | 10,75 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
| По этапам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ООО «КЭСК» Копейский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Столичная 21 |  |  |  | установка КТПН |  |  |  | 1шт |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | п. Зуевка |  |  |  | установка КТПН |  |  |  | 2шт |  |  | 1,6 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ул. Л.Украинки., Сибилёва |  |  |  | установка КТПН |  |  |  | 2шт |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ул. Минская |  |  |  | установка КТПН |  |  |  | 1шт |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | П. Горняк ул. 16 лет Октября |  |  |  | установка КТПН |  |  |  | 1шт |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Урицкого |  |  |  | установка КТПН |  |  |  | 1шт |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ул. Астраханская, Сибелёва. Л. Украинки |  |  |  | Монтаж ЛЭП 0,4/,22 кВ |  |  |  | 1,4км |  |  | 0,82 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Пр. победы у дома №8а |  |  |  | Монтаж 2х трансф. КТПН |  |  |  | 1шт |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по мероприятиям ООО «КЭСК» Копейский РЭС с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010-2020г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  |  |  | 2,54 |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Итого по новому строительству в системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,41 |  |  |  | 26,999 |  |  |  | 34,482 |  |  |  |  | 16,941 |  |  |  |  | 9,241 |  |  |  |  | 10,75 |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  |  |  |
|  | Всего по реконструкции, модернизации и строительству систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,26 |  |  |  | 30,05 |  |  |  | 38,55 |  |  |  |  | 21,72 |  |  |  |  | 10,33 |  |  |  |  | 39,91 |  |  |  |  |  | 38,30 |  |  |  |  | 45,20 |  |  |  |  |  | 48,20 |  |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |

- VI. Комплексное развитие системы газоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения Копейского городского округа являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем газоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг газоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности газоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- Анализ существующей организации систем газоснабжения,

выявление проблем функционирования

Газоснабжение МО Копейского городского округа осуществляется за счет ГРС-2 Челябинск. В настоящее время система газоснабжения состоит из газорегуляторных пунктов (ГРП) – 47 шт., шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) – 176 шт., наружных газопроводов протяженностью 734,37 км.

Существующая подача газа на муниципальные нужды составляет 0 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 136,44 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 464,00 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в газопроводных сетях - 0 тыс. куб. м/сут.

На балансе МО Копейский городской округ находится 463,812 км газопроводных сетей.

- Инженерно-технический анализ

В Копейском городском округе существует централизованная система газоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов.

Основной технологический показатель: протяженность газопроводных сетей – 734,37 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений газоснабжения обеспечивают эффективную работу.

Критерии анализа системы газоснабжения:

фактическая и требуемая производительность сооружений;

эффективность;

аварийность сетей газоснабжения.

Удельный вес газопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении газопроводов сети составляет 0,04 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери газа (0 %) и перерывы в газоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях газоснабжения составляет 0 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции являются:

Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери газа на собственные нужды станции.

Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей газоснабжения являются:

Износ сетей составляет до 27 %.

Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Сооружения. Характеристика технологического

процесса и техническое состояние оборудования

Сооружениями ГРП, ШРП суммарной производительностью 104,376 тыс. куб. м/сут.

- Таблица 71

Технические характеристики сооружений

| N п/п | Наименование сооружений, оборудования | Тип | Характеристика оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор (*стат. давл., Па) | Производительность, куб. м/ч |
| 1 | пос. Советов,5, г. Копейск | ГРП | 1,2 | 100 |
| 2 | Ул. Кожевникова 1, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 180 |
| 3 | пос. Советов,5, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 100 |
| 4 | Ул. Кожевникова 29, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 50 |
| 5 | Ул. Томилова 3, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 1000 |
| 6 | Ул. Екимова 15а, г. Копейск. | ГРП | 0,3 | 50 |
| 7 | Пр. Славы 3, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 8 | пр. Славы 23 в, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 180 |
| 9 | Ул. Жданова 21, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 10 | ул. Федячкина, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 50 |
| 11 | ул. Темника, 7, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 1000 |
| 12 | ул. Борьбы, 14, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 50 |
| 13 | ул. Ленина, 72, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 14 | ул. Российская 4а, п. Октябрьский, г. Копейск | ГРП | 1,20 | 180 |
| 15 | ул. Вишневая п. Октябрьский г. Копейск | ГРП | 1,20 | 100 |
| 16 | Ул. Кормильцева, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 50 |
| 17 | Ул. Заболотного, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 1000 |
| 18 | Ул. Кыштымская 10, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 50 |
| 19 | с. Калачево | ГРП | 1,2 | 100 |
| 20 | Ул. Севастопольская, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 180 |
| 21 | Ул. Чернышевского, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 22 | Ул. Васенко, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 50 |
| 23 | ул. Томская, пос. Потанино, г. Копейск. | ГРП | 0,44 | 1000 |
| 24 | ул. Комсомольская 44, пос. Старокамышинск, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 50 |
| 25 | ул. Троицкая, пос. Старокамышинск г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 26 | ул. Крымская, пос. Старокамышинск, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 180 |
| 27 | ул. Троицкая 3 г, пос.Старокамышинск, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 28 | ул. Ушакова, пос.Старокамышинск, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 50 |
| 29 | м-н Премьера, пос. Октябрьский, г. Копейск | ГРП | 1,2 | 1000 |
| 30 | северо-западная часть пос. Октябрьский, г. Копейск | ГРП | 1,2 | 50 |
| 31 | п. Вахрушево, г. Копейск | ГРП | 1,2 | 100 |
| 32 | территория завода по изоляции труб | ГРП |  | 180 |
| 33 | ул. Культуры,пос.Кирзавод, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 34 | на территории Кирпичного завода, ул. Культуры | ГРП | 1,2 | 50 |
| 35 | ул. Культуры,пос.Кирзавод, г. Копейск | ГРП | 1,2 | 1000 |
| 36 | ул. Электровозная, 22, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 50 |
| 37 | ул. Сибирская, пос.2 участок, г.Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 38 | ул. Вахтангова, пос.Кадровик, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 180 |
| 39 | завод РМЗ, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 100 |
| 40 | ЯВ 48\6, г. Копейск | ГРП | 0,3 | 50 |
| 41 | Санаторий Курочкино, г. Копейск | ГРП | 1,2 | 1000 |
| 42 | База отдыха Курочкино, г.Копейск | ГРП | 1,2 | 50 |
| 43 | ФГУ ИК № 1, г. Копейск | ГРП | 1,2 | 100 |
| 44 | пос. Потанино, ул. Транспортная, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 180 |
| 45 | п. Потанино ул. Луганская 8, г. Копейск | ГРП | 0,44 | 100 |
| 46 | пос. Старокамышинск, ул. Лазурная г. Копейск | ГРП | 1,2 | 50 |
| 47 | Ул. Васнецова пос. Потанино | ГРП | 0,5 | 1000 |
| 48 | Шкафной газорегуляторный пункт (176 шт.) | ШРП | 0,3 | 92586 |

Проблемы ГРП-2 работает на максимальном режиме.

Требуемые мероприятия : для снятия нагрузок с ГРП-2 необходимо установить дополнительно ГРПБ.

- Газоводы и газопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса и распределения газа, техническое состояние оборудования, потери газа

Протяженность газопроводных сетей в Копейского городского округа Челябинской области  - 734,37 км., износ сетей составляет 27 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов газоснабжения нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной газопроводной сети снизилась с 2009 по 2010 г. г. и составила 0 %;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 2009 по 2010 г. г. и составила 0,09 %.

- Таблица 72

Характеристика газопроводной сети Копейского городского округа Челябинской области

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, 2009/2010гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение газопроводов | км | 234,38 | 238,44 | 0,98 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной газопроводной сети на конец года | км | - | - | - |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | - | - | - |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной газопроводной сети | % | - | - | - |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети | км | 481,57 | 495,93 | 0,97 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,13 | 0,18 | 0,72 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети | % | 0,027 | 0,036 | 0,75 |
| 10 | Общая протяженность газопроводной сети | км | 715,95 | 734,37 | 0,97 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,13 | 0,18 | 0,72 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности газопроводной сети | % | 0,018 | 0,025 | 0,72 |

Источник:

Газоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от ГРП, ШРП до потребителя. Подача газа Копейского городского округа осуществляется по распределительному газоводу ГРС-2 Челябинск D – 530, 426, 377, 325, 273, 219, 159, 133, 125, 114, 108, 102 мм.

Примечание: нет высокого уровня износа газопроводов и сооружений на них.

Потребители

Основными потребителями услуг газоснабжения за 2011 г. являются:

население - 23%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 0 %;

прочие потребители (промышленные предприятия и другие организации) – 77 %;

расход газа собственных очистных сооружений – 0 %;

нужды внутрицеховой оборот – 0 %.

При этом утечки и неучтенный расход газа составляют 0 % от общего расхода газа.

- Структура производства, передачи и потребления газа

Структура производства, передачи и потребления газа по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

Подано в сеть Q = 600,44 млм. куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 600,44 млм. куб. м/сут.

Объем полезного отпуска газа определяется по показаниям приборов учета газа, при отсутствии приборов - на основании нормативов газопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему газоснабжения.

Утечки и неучтенный расход газа составили в 2010 г. Q = 0 куб. м/сут., что составило 100 % к поданному газу в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы газоснабжения являются сети газоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

- Программа развития газоснабжения

- Основные направления модернизации системы газоснабжения

Анализ существующей системы газоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Копейский городской округ показывает, что действующие сети газоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы газоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему газоснабжения с отражением вопросов развития системы газоснабжения МО Копейский городской округ.

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей газоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий;

сокращение удельного энергопотребления на транспортировку газа путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку газа, теряемого в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

- Основные показатели работы системы газоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2010 год являются:

объем проданного газа 2010 г. – 600,44 тыс. куб. м/год;

расход газа на собственные нужды 2010 г. - 0 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) газа 2010 г. – 600,44 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход газа 2010 г. – 0 тыс. куб. м/год.

- Таблица 73

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы газоснабжения Копейского городского округа Челябинской области

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Количество, п/км, ед., шт. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Обосно- вание мероприя- тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | г. Копейск, ул. Кожевникова | - | Установка дополнительного ГРП (ГРПБ) для закольцовки ГРП № 2 г. Копейск | ГРП (ГРПБ) – 1 шт.; газопровод в.д. второй категории 500 м. Д- 219 мм., газопровод с. д. 1500 м. Д-426 мм. | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 74

Перечень мероприятий по новому строительству

системы газоснабжения Копейского городского округа Челябинской области

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Количество, п/км, ед., шт. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Пос. Северный Рудник | - | Газоснабжение пос. Северный рудник |  | 19,00 |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Пос. Шахта, 205 | - | Газоснабжение пос. Шахта 205 |  | 20,00 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пос. Зуевка | - | Газоснабжение пос. Зуевка |  | 45,00 |  |  |  |  |  | 25,0 | 20,0 |  |  |
| 4 | Пос. Заозерный | - | Газоснабжение пос. Заозерный |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 20,0 |
| 5 | Ул. Лескова, ул. Пугачева, пос. РМЗ | - | Газоснабжение Ул. Лескова, ул. Пугачева, пос. РМЗ |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 6 | Закольцовка газопровода высокого давления к пос. Бажова | - | Закольцовка газопровода высокого давления к пос. Бажова | Газопровод высокого давления первой категории 5 км. | 19,00 | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окончание строительства закальцовки пос. Вахрушева – пос. Горняк | - | Окончание строительства закальцовки пос. Вахрушева – пос. Горняк | Газопровод среднего давления 7 км. | 21,00 | 11,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 179,00 | 30,0 | 10, | 20,0 | 19,0 | 10,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 |

Заместитель главы администрации

Копейского городского округа

Челябинской области по жилищно-

коммунальным вопросам 							                                                     О.Г. Лепаловский